## 2.技术需求及数量表
附件2：技术需求及数量表（客运乘务及检修专业工具）
序 号 | 货物名称 | 性能参数要求 | 参考品牌及型号 | 单位 | 交付地点 | 交付地点 | 1号线 |  | 2号线 |  | 3号线 |  | 总数量 | 备注
[7 empty] | 计划序号 | 数量 | 计划序号 | 数量 | 计划序号 | 数量
1 | 多股纯铜编织扁线 | 截面：25平方。铜软连接导线电带多股纯铜编织扁线，不带绝缘层。 |  | 米 | 屯里车辆段 | 屯里车辆段/安吉综合基地 | 201801-2492/2017ZT01-462 | 200 |  |  |  |  | 200 | △，全检,按样品
2 | 接地多股软铜线 | 线芯绝缘材质:透明硅胶 线芯导体材质 :铜 芯数 :60/200 单线标称直径:4 电线最大外径: 12（mm） 护套厚度: 2（mm） 产品认证 ISO9001-2000 适用范围 电源电力 电阻: 200 标称截面:25 平方 每卷长度:100（m） |  | 米 | 屯里车辆段 | 屯里车辆段/安吉综合基地 |  |  | 201802-565 | 100 |  |  | 100 | △，全检,按样品
3 | 高压验电器 | AC35kV,AC35kV，伸缩式，最长4m，缩短0.8米，声光显示。 |  | 支 | 心圩车辆段 | 心圩车辆段 |  |  |  |  | 201803-2041 | 60 | 60 | △，全检,按样品
4 | 高压验电器 | AC220V-10kV,AC220V-10kV，伸缩式，最长2m，缩短0.8米，声光显示。 |  | 支 | 心圩车辆段 | 心圩车辆段 |  |  |  |  | 201803-2042 | 60 | 60 | △，全检,按样品
5 | 高压验电器 | AC110kV,AC110kV，伸缩式，最长6m，缩短1.0米，声光显示。 |  | 支 | 心圩车辆段 | 心圩车辆段 |  |  |  |  | 201803-2043 | 6 | 6 | △，全检,按样品
6 | 检修接地线 | 绝缘等级不小于500V，接地棒：4*0.5m，接地线：三相四线、3m长、25mm² |  | 套 | 心圩车辆段 | 心圩车辆段 |  |  |  |  | 201803-1794 | 5 | 5 | △，全检， 产品图片见附件5
7 | 接地棒 | 电压等级：400V，弹簧式，三相加零线一组，杆长0.5m，接地线直径:16平方，长度:1m*4+6m,配套接地夹。配布袋子一个。 | 绵阳世通、上海佳能、北京太格 | 套 | 安吉综合基地 | 安吉综合基地 |  |  | 201802-2359 | 80 |  |  | 80 | △，全检,按样品
8 | 接地棒 | DC1500V，绝缘杆操作杆3节×1.2m，截面70mm2透明绝缘护套接地线，接地线长8m，大舌钩双簧式（60腕臂），接地端采用接地线夹（钩长250mm，螺纹部分长150mm）。配布袋子一个。 | 绵阳世通、上海佳能、北京太格 | 根 | 安吉综合基地/心圩车辆段 | 安吉综合基地/心圩车辆段 |  |  | 2017ZT02-643 | 8 | 201803-3537 | 10 | 18 | △，全检,按样品
9 | 接地棒 | AC400V，铝合金手握卡簧式，1节×0.6m绝缘杆，1根3.5m接地线分支成3根1.2m接地线（三相合一相），3根接地杆，接地线为截面25mm²软铜绞线带透明绝缘护套，接地线8m长，接地端为接线端子（孔径14mm），配备1个帆布袋带，袋口为自粘魔术贴。 | 金能电力、金淼电力、华泰电力 | 组 | 心圩车辆段 | 心圩车辆段 |  |  |  |  | 201803-2036 | 90 | 90 | △，全检,按样品
10 | 接地棒 | AC400V，铝合金手握卡簧式，1节×0.6m绝缘杆，1根3.5m接地线分支成3根1.2m接地线（四相合一相），3根接地杆，接地线为截面25mm²软铜绞线带透明绝缘护套，接地线长8m长，接地端为接线端子（孔径14mm），配备1个帆布袋带，袋口为自粘魔术贴。 | 金能电力、金淼电力、华泰电力 | 套 | 屯里车辆段 | 屯里车辆段 | 201801-3693 | 80 |  |  |  |  | 80 | △，全检,按样品
11 | 接地棒 | AC35kV，铝合金手握卡簧式，1节×1.5m，3根1.5m接地线（三相合一相），3根接地杆，接地线为截面35mm²软铜绞线带透明绝缘护套，接地线为10m长，接地端为接线端子（孔径14mm），配备1个帆布袋带，袋口为自粘魔术贴。 | 金能电力、金淼电力、华泰电力 | 组 | 心圩车辆段 | 心圩车辆段 |  |  |  |  | 201803-2037 | 100 | 100 | △，全检,按样品
12 | 接地棒 | 变电用直流接地线1500V直流 可拆卸式平口，有效绝缘40cm，配备Y型,，2m*2+6m，10米95mm2线,分叉部分长度为2米(外覆柔软、耐高温的透明绝缘护套，接地线为10m长，线耳处带热缩护套),每个线夹配一根杆,铜线夹,有效绝缘40cm,帆布袋带有自粘魔术贴。 | 金能电力、金淼电力、华泰电力 | 根 | 心圩车辆段 | 心圩车辆段 |  |  |  |  | 201803-2038 | 70 | 70 | △，全检,按样品
13 | 接地棒 | AC110kV，铝合金中舌钩双簧式，4节×1.2m组合，1根×10m接地线为截面35mm²软铜绞线带透明绝缘护套，接地端为接线端子（孔径14mm），配备1个帆布袋带，袋口为自粘魔术贴。AC110kV的接地棒不需要三相为一组，按照每相一根进行采购。 | 金能电力、金淼电力、华泰电力 | 组 | 心圩车辆段 | 心圩车辆段 |  |  |  |  | 201803-2039 | 8 | 8 | △，全检,按样品
14 | 接地棒 | DC1500V，4节×1.2m，含70mm2透明绝缘护套，接地线10m，上端中舌钩双簧式（能挂60腕臂），螺纹连接可从绝缘杆拆卸，下端接地勾钢轨，接地线夹可夹持P50、P60钢轨（钩长250mm，螺纹部分长150mm），螺纹连接为通用形，配一个帆布袋，帆布袋开口处要求有拉链和模塑帖。 | 绵阳世通、上海佳能、北京太格 | 组 | 心圩车辆段 | 心圩车辆段 |  |  |  |  | 201803-2656 | 20 | 20 | △，全检,按样品
15 | 接地棒 | DC1500V，3节×1.2m，含70mm2透明绝缘护套接地线8m，上端中舌钩双簧式（能挂60腕臂），螺纹连接可从绝缘杆拆卸，下端接地勾钢轨，接地线夹可夹持P50、P60钢轨（钩长250mm，螺纹部分长150mm），螺纹连接为通用形，配一个帆布袋，帆布袋开口处要求有拉链和模塑帖。 | 绵阳世通、上海佳能、北京太格 | 组 | 心圩车辆段 | 心圩车辆段 |  |  |  |  | 201803-2657 | 130 | 130 | △，全检,按样品
16 | 接地棒 | DC1500V，绝缘杆操作杆3节×1.2m，截面70mm2透明绝缘护套接地线，长8m，小舌钩双簧式，未端平口螺旋式卡钢轨。需配接地钩。操作杆内部需用塑料封堵端口。各节外径尺寸应一致，可调节长度（第一节可与第三节连接）；,须提供具有国家检验资质的第三方质量监督机构的检测报告。 | 绵阳世通、上海佳能、北京太格 | 根 | 屯里车辆段 | 屯里车辆段 | 2017ZT01-1041 | 3 |  |  |  |  | 3 | △，全检,按样品
17 | 接地棒 | AC35kV，铝合金手握卡簧式，1节×1.5m，3根1.5m接地线（三相合一相），3根接地杆，接地线为截面35mm²软铜绞线带透明绝缘护套，接地线为10m长，接地端为接线端子（孔径14mm），配备1个帆布袋带，袋口为自粘魔术贴。 | 金能电力、金淼电力、华泰电力 | 套 | 安吉车辆段指定地点 | 安吉综合基地 |  |  | 2017ZT02-230 | 70 |  |  | 70 | △，全检，产品图片见附件5,按样品
18 | 接地棒包装袋 | 长宽高：1550*120*120mm；材质：帆布,产品材质：加厚帆布，供应商提供样品确认。 | 美帮汇、吉耐、成凯 | 个 | 屯里车辆段 | 屯里车辆段 | 2017ZT01-857 | 20 |  |  |  |  | 20
19 | 接地线 | 截面70mm2透明PVC绝缘护套接地线，单相各长2.5m，合一相长4.0m，平口螺旋式。可拆卸式平口,2.5m*3+4.0m。DC1500v，裸铜线。绝缘杆操作杆3节×1.2m小舌钩双簧式，未端平口螺旋式卡钢轨。需配接地钩。操作杆内部需用塑料封堵端口。各节外径尺寸应一致，可调节长度（第一节可与第三节连接）。全检 | 绵阳世通、上海佳能、北京太格 | 根 | 屯里车辆段 | 屯里车辆段 | 2017ZT01-1035 | 2 |  |  |  |  | 2 | △，全检,按样品
20 | 接地线 | 截面为25平方毫米软铜线，10kv |  | 米 | 安吉车辆段 | 安吉综合基地 |  |  | 201802-2061 | 20 |  |  | 20 | △，全检
21 | 排相器 | 4节×1.2m，配带导物处理装置(一把杆配刀、钩、割刀等三种装置，具有挑、钩、锯和打的功能)；绝缘杆（空心）适用于1500V的直流电源；材质：环氧树脂；配铝合金箱。配铝合金箱便于存放绝缘杆、刀、钩、割刀。 | 绵阳世通、上海佳能、北京太格 | 组 | 心圩车辆段 | 心圩车辆段 |  |  |  |  | 2018GZ03-101 | 8 | 8 | △，全检，产品图片见附件5,按样品
22 | 试验线夹子 | 镀铜款12cm | 苏慧电测，旺兴电测、茂发 | 个 | 屯里车辆段 | 屯里车辆段 | 2017ZT01-464 | 10 |  |  |  |  | 10 | 产品图片见附件5
23 | 铁路拾物钳 | 绝缘杆长度2m—2.4m，钳口开度7-10cm，夹持重物≥1kg，挑起重物≥3kg。绝缘杆采用玻璃钢环氧树脂材料制成，拾物钳头部加有水晶头在拾贵重物品的时候不会损坏或者划伤。 |  | 把 | 屯里车辆段/心圩车辆段 | 屯里车辆段/心圩车辆段 | 201801-46 | 2 |  |  | 201803-131 | 22 | 24 | △，全检
24 | 验电器铝合金包装盒 | 长宽高：约1050*75*85mm,产品材质：铝合金，箱面有门盖封闭罩盖，罩盖有可上锁的活页；用于存放接触网工具和材料。供应商提供样品确认（制定）。 | 中宝电工、华泰、上德昌 | 个 | 屯里车辆段 | 屯里车辆段 | 2017ZT01-863 | 8 |  |  |  |  | 8
25 | 验电器-声光头 | 直流1500V，启动电压DC350V，交货前提供样品 | 泰翔电气化器材厂 | 个 | 屯里车辆段 | 屯里车辆段 | 201801-2544 | 10 |  |  |  |  | 10 | 按样品
26 | 异物棒 | 异物棒（处理异物的绝缘工具）： 1、一把杆配一把刀和钩； 2、绝缘杆（空心）； 3、适用于1500V的直流电源； 4、材质：环氧树脂； 5、尺寸：3节3米伸缩拉杆； 上节：φ25mm,95cm长； 中节：φ30mm,95cm长； 下节：φ35mm,95cm长。 |  | 把 | 屯里车辆段 | 屯里车辆段/心圩车辆段 | 201801-45 | 2 |  |  | 201803-187 | 22 | 24 | △，全检,,按样品
27 | 直流验电器 | 电压等级：DC1500V；启动电压：300～600V；规格：声光式、伸缩式，长0.8m，最大伸长4.0m；材质：玻璃钢环氧树脂；绝缘耐压：44kV；接地线：∮5mm软铜绞线带绝缘透明护套，全长7.0m，带夹钳；配铝合金包装箱。须提供具有国家检验资质的第三方质量监督机构的检测报告。铝盒包装,首件样品确认再生产。 | 绵阳世通、上海佳能、北京太格 | 根 | 安吉综合基地/心圩车辆段 | 屯里车辆段/安吉综合基地/心圩车辆段 | 2017ZT01-864 | 20 | 2017ZT02-646 | 10 | 201803-3540 | 10 | 40 | △，全检,按样品
28 | 直流验电器 | DC1500V,DC1500V验电器，伸缩式，最长2m，缩短0.8米，接地线截面5mm2带透明绝缘护套，长5米，声光显示。配备1个铝合金工具盒。 | 绵阳世通、河北国昊、泰翔电气化器材厂 | 支 | 心圩车辆段 | 心圩车辆段 |  |  |  |  | 201803-2040 | 60 | 60 | △，全检,按样品
29 | 直流验电器 | DC1500V,DC1500V验电器，伸缩式，最长4m，缩短0.8米，接地线截面5mm2带透明绝缘护套，长8米，配备铝合金工具盒。 | 绵阳世通、河北国昊、泰翔电气化器材厂 | 根 | 心圩车辆段 | 心圩车辆段 |  |  |  |  | 201803-2660 | 30 | 30 | △，全检,按样品
| 合计 |  |  | / |  |  | / | 357 | / | 288 | / | 711 | 1356
注： | 1.备注栏标有“△”的货物，交货时须提供原厂供货证明； 2.备注栏标有“按样品”的货物，中选供应商须按要求提供图纸或样品，并按确认后的图纸或样品供货； 3.备注栏标“全检”的货物，交货时须提供检定/校准报告原件、本批货物电力安全检验委托单（复印件），在货物上粘贴检定/校准合格标签；“全检”的货物须全部检定/校准。检定/校准委托方为“南宁轨道交通集团有限责任公司”，产生的所有费用已包含在项目报价中；出具检定/校准报告的机构须为有国家计量认证资质（CMA）的第三方机构。

## 3.技术需求偏离表(格式)
附件3：技术需求偏离表（不论有无偏离，均须逐项填写偏离情况）
序号 | 货物名称 | 性能参数要求(一) | 供货性能参数(二) | 偏离情况 | 参考品牌及型号(三) | 供货品牌及型号(四) | 备注
1 | 多股纯铜编织扁线 | 截面：25平方。铜软连接导线电带多股纯铜编织扁线，不带绝缘层。
2 | 接地多股软铜线 | 线芯绝缘材质:透明硅胶 线芯导体材质 :铜 芯数 :60/200 单线标称直径:4 电线最大外径: 12（mm） 护套厚度: 2（mm） 产品认证 ISO9001-2000 适用范围 电源电力 电阻: 200 标称截面:25 平方 每卷长度:100（m）
3 | 高压验电器 | AC35kV,AC35kV，伸缩式，最长4m，缩短0.8米，声光显示。
4 | 高压验电器 | AC220V-10kV,AC220V-10kV，伸缩式，最长2m，缩短0.8米，声光显示。
5 | 高压验电器 | AC110kV,AC110kV，伸缩式，最长6m，缩短1.0米，声光显示。
6 | 检修接地线 | 绝缘等级不小于500V，接地棒：4*0.5m，接地线：三相四线、3m长、25mm²
7 | 接地棒 | 电压等级：400V，弹簧式，三相加零线一组，杆长0.5m，接地线直径:16平方，长度:1m*4+6m,配套接地夹。配布袋子一个。 |  |  | 绵阳世通、上海佳能、、北京太格
8 | 接地棒 | DC1500V，绝缘杆操作杆3节×1.2m，截面70mm2透明绝缘护套接地线，接地线长8m，大舌钩双簧式（60腕臂），接地端采用接地线夹（钩长250mm，螺纹部分长150mm）。配布袋子一个。 |  |  | 绵阳世通、上海佳能、北京太格
9 | 接地棒 | AC400V，铝合金手握卡簧式，1节×0.6m绝缘杆，1根3.5m接地线分支成3根1.2m接地线（三相合一相），3根接地杆，接地线为截面25mm²软铜绞线带透明绝缘护套，接地线8m长，接地端为接线端子（孔径14mm），配备1个帆布袋带，袋口为自粘魔术贴。 |  |  | 金能电力、金淼电力、华泰电力
10 | 接地棒 | AC400V，铝合金手握卡簧式，1节×0.6m绝缘杆，1根3.5m接地线分支成3根1.2m接地线（四相合一相），3根接地杆，接地线为截面25mm²软铜绞线带透明绝缘护套，接地线长8m长，接地端为接线端子（孔径14mm），配备1个帆布袋带，袋口为自粘魔术贴。 |  |  | 金能电力、金淼电力、华泰电力
11 | 接地棒 | AC35kV，铝合金手握卡簧式，1节×1.5m，3根1.5m接地线（三相合一相），3根接地杆，接地线为截面35mm²软铜绞线带透明绝缘护套，接地线为10m长，接地端为接线端子（孔径14mm），配备1个帆布袋带，袋口为自粘魔术贴。 |  |  | 金能电力、金淼电力、华泰电力
12 | 接地棒 | 变电用直流接地线1500V直流 可拆卸式平口，有效绝缘40cm，配备Y型,，2m*2+6m，10米95mm2线,分叉部分长度为2米(外覆柔软、耐高温的透明绝缘护套，接地线为10m长，线耳处带热缩护套),每个线夹配一根杆,铜线夹,有效绝缘40cm,帆布袋带有自粘魔术贴。 |  |  | 金能电力、金淼电力、华泰电力
13 | 接地棒 | AC110kV，铝合金中舌钩双簧式，4节×1.2m组合，1根×10m接地线为截面35mm²软铜绞线带透明绝缘护套，接地端为接线端子（孔径14mm），配备1个帆布袋带，袋口为自粘魔术贴。AC110kV的接地棒不需要三相为一组，按照每相一根进行采购。 |  |  | 金能电力、金淼电力、华泰电力
14 | 接地棒 | DC1500V，4节×1.2m，含70mm2透明绝缘护套，接地线10m，上端中舌钩双簧式（能挂60腕臂），螺纹连接可从绝缘杆拆卸，下端接地勾钢轨，接地线夹可夹持P50、P60钢轨（钩长250mm，螺纹部分长150mm），螺纹连接为通用形，配一个帆布袋，帆布袋开口处要求有拉链和模塑帖。 |  |  | 绵阳世通、上海佳能、北京太格
15 | 接地棒 | DC1500V，3节×1.2m，含70mm2透明绝缘护套接地线8m，上端中舌钩双簧式（能挂60腕臂），螺纹连接可从绝缘杆拆卸，下端接地勾钢轨，接地线夹可夹持P50、P60钢轨（钩长250mm，螺纹部分长150mm），螺纹连接为通用形，配一个帆布袋，帆布袋开口处要求有拉链和模塑帖。 |  |  | 绵阳世通、上海佳能、北京太格
16 | 接地棒 | DC1500V，绝缘杆操作杆3节×1.2m，截面70mm2透明绝缘护套接地线，长8m，小舌钩双簧式，未端平口螺旋式卡钢轨。需配接地钩。操作杆内部需用塑料封堵端口。各节外径尺寸应一致，可调节长度（第一节可与第三节连接）；,须提供具有国家检验资质的第三方质量监督机构的检测报告。 |  |  | 绵阳世通、上海佳能、北京太格
17 | 接地棒 | AC35kV，铝合金手握卡簧式，1节×1.5m，3根1.5m接地线（三相合一相），3根接地杆，接地线为截面35mm²软铜绞线带透明绝缘护套，接地线为10m长，接地端为接线端子（孔径14mm），配备1个帆布袋带，袋口为自粘魔术贴。 |  |  | 金能电力、金淼电力、华泰电力
18 | 接地棒包装袋 | 长宽高：1550*120*120mm；材质：帆布,产品材质：加厚帆布，供应商提供样品确认。 |  |  | 美帮汇、吉耐、成凯
19 | 接地线 | 截面70mm2透明PVC绝缘护套接地线，单相各长2.5m，合一相长4.0m，平口螺旋式。可拆卸式平口,2.5m*3+4.0m。DC1500v，裸铜线。绝缘杆操作杆3节×1.2m小舌钩双簧式，未端平口螺旋式卡钢轨。需配接地钩。操作杆内部需用塑料封堵端口。各节外径尺寸应一致，可调节长度（第一节可与第三节连接）。全检 |  |  | 绵阳世通、上海佳能、北京太格
20 | 接地线 | 截面为25平方毫米软铜线，10kv
21 | 排相器 | 4节×1.2m，配带导物处理装置(一把杆配刀、钩、割刀等三种装置，具有挑、钩、锯和打的功能)；绝缘杆（空心）适用于1500V的直流电源；材质：环氧树脂；配铝合金箱。配铝合金箱便于存放绝缘杆、刀、钩、割刀。 |  |  | 绵阳世通、上海佳能、北京太格
22 | 试验线夹子 | 镀铜款12cm |  |  | 苏慧电测，旺兴电测、茂发
23 | 铁路拾物钳 | 绝缘杆长度2m—2.4m，钳口开度7-10cm，夹持重物≥1kg，挑起重物≥3kg。绝缘杆采用玻璃钢环氧树脂材料制成，拾物钳头部加有水晶头在拾贵重物品的时候不会损坏或者划伤。
24 | 验电器铝合金包装盒 | 长宽高：约1050*75*85mm,产品材质：铝合金，箱面有门盖封闭罩盖，罩盖有可上锁的活页；用于存放接触网工具和材料。供应商提供样品确认（制定）。 |  |  | 中宝电工、华泰、上德昌
25 | 验电器-声光头 | 直流1500V，启动电压DC350V，交货前提供样品 |  |  | 泰翔电气化器材厂
26 | 异物棒 | 异物棒（处理异物的绝缘工具）： 1、一把杆配一把刀和钩； 2、绝缘杆（空心）； 3、适用于1500V的直流电源； 4、材质：环氧树脂； 5、尺寸：3节3米伸缩拉杆； 上节：φ25mm,95cm长； 中节：φ30mm,95cm长； 下节：φ35mm,95cm长。
27 | 直流验电器 | 电压等级：DC1500V；启动电压：300～600V；规格：声光式、伸缩式，长0.8m，最大伸长4.0m；材质：玻璃钢环氧树脂；绝缘耐压：44kV；接地线：∮5mm软铜绞线带绝缘透明护套，全长7.0m，带夹钳；配铝合金包装箱。须提供具有国家检验资质的第三方质量监督机构的检测报告。铝盒包装,首件样品确认再生产。 |  |  | 绵阳世通、上海佳能、北京太格
28 | 直流验电器 | DC1500V,DC1500V验电器，伸缩式，最长2m，缩短0.8米，接地线截面5mm2带透明绝缘护套，长5米，声光显示。配备1个铝合金工具盒。 |  |  | 绵阳世通、河北国浩、泰翔电气化器材厂
29 | 直流验电器 | DC1500V,DC1500V验电器，伸缩式，最长4m，缩短0.8米，接地线截面5mm2带透明绝缘护套，长8米，配备铝合金工具盒。 |  |  | 绵阳世通、河北国浩、泰翔电气化器材厂
注 | 1.“供货性能参数(二)”高于“性能参数要求(一)”的为正偏离，低于的为负偏离，完全一致的为无偏离；若投报货物没有品牌，在“供货品牌及型号(四)”中填写“无”。 2.若货物包装（或铭牌）标示名称、包装规格单位等与《技术需求及数量表》存在差异的，在备注栏说明。 3.本表序号及货物名称等须与《技术需求及数量表》、《分项报价表》中的顺序保持一致，不允许打乱顺序。

## 4.分项报价表(格式)
附件4：分项报价表（不含税）（单价、合价均精确到小数点后两位）
序号 | 货物名称 | 供货品牌及型号① | 供货性能参数② | 单位 | 1号线 |  | 2号线 |  | 3号线 |  | 总数量 | 单价(元) | 合价(元)
[5 empty] | 计划序号 | 数量 | 计划序号 | 数量 | 计划序号 | 数量
1 | 多股纯铜编织扁线 |  |  | 米 | 201801-2492/2017ZT01-462 | 200 |  |  |  |  | 200 |  | 0
2 | 接地多股软铜线 |  |  | 米 |  |  | 201802-565 | 100 |  |  | 100 |  | 0
3 | 高压验电器 |  |  | 支 |  |  |  |  | 201803-2041 | 60 | 60 |  | 0
4 | 高压验电器 |  |  | 支 |  |  |  |  | 201803-2042 | 60 | 60 |  | 0
5 | 高压验电器 |  |  | 支 |  |  |  |  | 201803-2043 | 6 | 6 |  | 0
6 | 检修接地线 |  |  | 套 |  |  |  |  | 201803-1794 | 5 | 5 |  | 0
7 | 接地棒 |  |  | 套 |  |  | 201802-2359 | 80 |  |  | 80 |  | 0
8 | 接地棒 |  |  | 根 |  |  | 2017ZT02-643 | 8 | 201803-3537 | 10 | 18 |  | 0
9 | 接地棒 |  |  | 组 |  |  |  |  | 201803-2036 | 90 | 90 |  | 0
10 | 接地棒 |  |  | 套 | 201801-3693 | 80 |  |  |  |  | 80 |  | 0
11 | 接地棒 |  |  | 组 |  |  |  |  | 201803-2037 | 100 | 100 |  | 0
12 | 接地棒 |  |  | 根 |  |  |  |  | 201803-2038 | 70 | 70 |  | 0
13 | 接地棒 |  |  | 组 |  |  |  |  | 201803-2039 | 8 | 8 |  | 0
14 | 接地棒 |  |  | 组 |  |  |  |  | 201803-2656 | 20 | 20 |  | 0
15 | 接地棒 |  |  | 组 |  |  |  |  | 201803-2657 | 130 | 130 |  | 0
16 | 接地棒 |  |  | 根 | 2017ZT01-1041 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 0
17 | 接地棒 |  |  | 套 |  |  | 2017ZT02-230 | 70 |  |  | 70 |  | 0
18 | 接地棒包装袋 |  |  | 个 | 2017ZT01-857 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 0
19 | 接地线 |  |  | 根 | 2017ZT01-1035 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0
20 | 接地线 |  |  | 米 |  |  | 201802-2061 | 20 |  |  | 20 |  | 0
21 | 排相器 |  |  | 组 |  |  |  |  | 2018GZ03-101 | 8 | 8 |  | 0
22 | 试验线夹子 |  |  | 个 | 2017ZT01-464 | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 0
23 | 铁路拾物钳 |  |  | 把 | 201801-46 | 2 |  |  | 201803-131 | 22 | 24 |  | 0
24 | 验电器铝合金包装盒 |  |  | 个 | 2017ZT01-863 | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 0
25 | 验电器-声光头 |  |  | 个 | 201801-2544 | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 0
26 | 异物棒 |  |  | 把 | 201801-45 | 2 |  |  | 201803-187 | 22 | 24 |  | 0
27 | 直流验电器 |  |  | 根 | 2017ZT01-864 | 20 | 2017ZT02-646 | 10 | 201803-3540 | 10 | 40 |  | 0
28 | 直流验电器 |  |  | 支 |  |  |  |  | 201803-2040 | 60 | 60 |  | 0
29 | 直流验电器 |  |  | 根 |  |  |  |  | 201803-2660 | 30 | 30 |  | 0
合计（项目总价，不含税）： | [5 empty] | 357 | / | 288 |  | 711 | 1356 | / | 0

## 5.产品图片
附件5：产品图片（客运乘务及检修专业工具）
序号 | 计划序号 | 货物名称 | 产品图片 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 201803-2037 | 接地棒 |  | 组 | 100
2 | 201803-1794 | 检修接地线 |  | 套 | 5
3 | 2018GZ03-101 | 排相器 |  | 组 | 8
4 | 2017ZT01-464 | 试验线夹子 |  | 个 | 10
5 | 2017ZT02-230 | 接地棒 |  | 套 | 70

## 6.首检清单
附件6：首检清单（客运乘务及检修专业工具）
序号 | 计划序号 | 货物名称 | 检验内容 | 备注
1 | 201801-45 | 异物棒 | 检验内容需满足Q/CSG510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程及产品技术要求。 | 全检
2 | 201801-46/201803-131 | 铁路拾物钳 | 检验内容需满足Q/CSG510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程及产品技术要求。 | 全检
3 | 201801-3693 | 接地棒 | 检验内容需满足Q/CSG510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程及产品技术要求。 | 全检
4 | 201801-2492/2017ZT01-462 | 多股接地软铜线 | 检验内容需满足Q/CSG510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程及产品技术要求。 | 全检
5 | 201802-2359/ | 接地棒 | 检验内容需满足Q/CSG510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程及产品技术要求。 | 全检
6 | 2017ZT02-643/201803-3537 | 接地棒 | 检验内容需满足Q/CSG510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程及产品技术要求。 | 全检
7 | 2017ZT02-646/201803-3540 | 直流验电器 | 检验内容需满足Q/CSG510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程及产品技术要求。 | 全检
8 | 201803-187 | 异物棒 | 检验内容需满足Q/CSG510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程及产品技术要求。 | 全检
9 | 201803-2036 | 接地棒 | 检验内容需满足Q/CSG510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程及产品技术要求。 | 全检
10 | 201803-2037 | 接地棒 | 检验内容需满足Q/CSG510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程及产品技术要求。 | 全检
11 | 201803-2038 | 接地棒 | 检验内容需满足Q/CSG510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程及产品技术要求。 | 全检
12 | 201803-2039 | 接地棒 | 检验内容需满足Q/CSG510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程及产品技术要求。 | 全检
13 | 201803-2040 | 直流验电器 | 检验内容需满足Q/CSG510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程及产品技术要求。 | 全检
14 | 201803-2041 | 高压验电器 | 检验内容需满足Q/CSG510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程及产品技术要求。 | 全检
15 | 201803-2042 | 高压验电器 | 检验内容需满足Q/CSG510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程及产品技术要求。 | 全检
16 | 201803-2043 | 高压验电器 | 检验内容需满足Q/CSG510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程及产品技术要求。 | 全检
17 | 201803-2656 | 接地棒 | 检验内容需满足Q/CSG510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程及产品技术要求。 | 全检
18 | 201803-2657 | 接地棒 | 检验内容需满足Q/CSG510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程及产品技术要求。 | 全检
19 | 201803-2660 | 直流验电器 | 检验内容需满足Q/CSG510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程及产品技术要求。 | 全检
20 | 201803-1794 | 检修接地线 | 检验内容需满足Q/CSG510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程及产品技术要求。 | 全检
21 | 2018GZ03-101 | 排相器 | 检验内容需满足Q/CSG510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程及产品技术要求。 | 全检
22 | 2017ZT01-864 | 直流验电器 | 检验内容需满足Q/CSG510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程及产品技术要求。 | 全检
23 | 2017ZT01-1035 | 接地线 | 检验内容需满足Q/CSG510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程及产品技术要求。 | 全检
24 | 2017ZT01-1041 | 接地棒 | 检验内容需满足Q/CSG510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程及产品技术要求。 | 全检
25 | 2017ZT02-230 | 接地棒 | 检验内容需满足Q/CSG510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程及产品技术要求。 | 全检
26 | 201802-2061 | 接地线 | 检验内容需满足Q/CSG510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程及产品技术要求。 | 全检
27 | 201802-565 | 多股接地软铜线 | 检验内容需满足Q/CSG510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程及产品技术要求。 | 全检
注： | 1.备注栏标“全检”的货物，交货时每件货物均须提供电力安全检验报告、并粘贴电力安全检验合格标签； 2.检定/校准报告须为原件，委托方为“南宁轨道交通集团有限责任公司”，产生的所有费用已包含在项目报价中。 3.出具检定/校准报告的机构须为有国家计量认证资质（CMA）的第三方机构。 4.交货时须提供本批电力安全试验检定/检验委托单（复印件）。