## 表1-技术需求及数量表
南宁轨道交通集团运营分公司紧急采购1号线变电所交直流屏蓄电池项目技术需求及数量表
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 备注
1 |  | 铅酸蓄电池 | 27 | 只 | 德国阳光、 松下 | A412系列、LC-P12-120A | 1、铅酸蓄电池，单体12V,容量不小于120AH。 2、在25℃及以下温度的环境内浮充寿命不少于10年，内阻≤6.7mΩ，在产品设计寿命期内,80%深度放电的情况下可达500次以上循环。 3、尺寸要求：长度不超过520mm，宽度不超过200mm，高度不超过230mm。供货时电池生产日期不超过6个月，质保期不少于3年，蓄电池正负极接线端子采用M8螺栓连接。 4、产品符合GBT 19638.2-2005 、GBT 19638.1-2014、DL/ T637—2019、SJ/ T 10712-1996 标准，交货时须提供原产地证明、合格证等证明文件。
2 |  | 铅酸蓄电池 | 18 | 只 | 德国阳光、 松下 | A412系列、LC-P12-100A | 1、铅酸蓄电池，单体12V,容量不小于100AH。 2、在25℃及以下温度的环境内浮充寿命不少于10年，内阻≤7mΩ，在产品设计寿命期内,80%深度放电的情况下可达500次以上循环。 3、尺寸要求：长度不超过520mm，宽度不超过200mm，高度不超过230mm。供货时电池生产日期不超过6个月，质保期不少于3年，蓄电池正负极接线端子采用M8螺栓连接。 4、产品符合GBT 19638.2-2005 、GBT 19638.1-2014、DL/ T637—2019、SJ/ T 10712-1996 标准，交货时须提供原产地证明、合格证等证明文件。