## Sheet1
南宁轨道交通集团运营分公司2020年变电设备备件采购项目分项报价表
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 参考品牌型号 |  | 报价品牌型号 |  | 物料描述 | 单位 | 1号线 |  | 2号线 |  | 2号线东延线 |  | 3号线 |  | 总数量 | 不含税单价 | 不含税合价 | 税率
|  |  | 参考品牌 | 参考型号 | 报价品牌 | 报价型号 |  |  | 计划序号 | 数量 | 计划序号 | 数量 | 计划序号 | 数量 | 计划序号 | 数量
1 |  | 电动操作机构 | ABB | MOS superim 110-250Vac/dc T1-3 |  |  |  | 个 | 2020-01-WX-22664 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
2 |  | 辅助触头 | ABB | S2C-H11R 1常开/1常闭 |  |  |  | 个 | 2020-01-WX-22619 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
3 |  | 交流进线断路器 | ABB | S204M-C40 ~400V |  |  |  | 个 | 2020-01-WX-22671 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
4 |  | 接触器 | ABB | KC6-22Z 110V DC |  |  | 线圈电压110-125VDC，2NC/2NO，IP20,额定运行电流：(120 V)4 A、(220/240 V)4 A 、(240 V)4 A、(24 V)4 A、(380/400 V)3 A、(500 V)2 A，正线40.5KV 储能电机控制用 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23330 | 10 | 10 |  | 0
5 |  | 接触器 | ABB | KC6-22Z 220V DC |  |  | 线圈电压220-240VDC，2NC/2NO，IP20,额定运行电流：(120 V)4 A、(220/240 V)4 A 、(240 V)4 A、(24 V)4 A、(380/400 V)3 A、(500 V)2 A，主所40.5KV 储能电机控制用 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23337 | 2 | 2 |  | 0
6 |  | 直流断路器 | ABB | S201M-C10DC+S2C-H11R |  |  |  | 个 | 2020-01-WX-22673 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
7 |  | 直流断路器 | ABB | S202M-C32DC+S2C-H11R |  |  |  | 个 | 2020-01-WX-22672 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
8 |  | 直流断路器 | ABB | S202M-C63DC+S2C-H11R |  |  |  | 个 | 2020-01-WX-22674 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
9 |  | PLC交换机 | AB罗克韦尔 | Stratix2000 1783US5T |  |  | Stratix2000 1783-US5T Port Unmanaged Switch DC24V | 台 | [6 empty] | 2020-03-WX-23360 | 2 | 2 |  | 0
10 |  | PLC输入输出模块 | AB罗克韦尔 | 2080IQ4 |  |  | Micro800 4 Point IEC Digital Input DC24V | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23362 | 5 | 5 |  | 0
11 |  | PLC网关 | AB罗克韦尔 | 1769-L16ER-BB1B |  |  | CompactLogix 384KB DI/O Controller DC24V | 台 | [6 empty] | 2020-03-WX-23351 | 2 | 2 |  | 0
12 |  | 备自投PLC | AB罗克韦尔 | 2080-LC30-48QBB |  |  | Micro830 48 I/O Controller DC24V | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23354 | 2 | 2 |  | 0
13 |  | 转换开关 | APT | LW39-16B-4AB-11/1P |  |  | 自投自复/自投不自复,Ui 690V Ith 16A,AC-15 380V1.8A,DC-13 220 0.2A. | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23388 | 1 | 1 |  | 0
14 |  | 转换开关 | APT | LW39-16B-4AB-61X/4P |  |  | 投入/撤除，Ui 690V Ith 16A,AC-15 380V1.8A,DC-13 220 0.2A. | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23389 | 1 | 1 |  | 0
15 |  | 转换开关 | APT | LW39-16B-9OB-33/3P |  |  | 远方/就地,Ui 690V Ith 16A,AC-15 380V1.8A,DC-13 220 0.2A. | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23387 | 1 | 1 |  | 0
16 |  | F35N保护测控装置 | GE | F35N00HUHF8LH6AM6EP6EW7C |  |  | Un DC220V 1．光纤纵联差动保护采用单独的一套保护装置； 2．过流保护、零序电流保护及数字通信电流保护共用一套单独的保护装置。 3．当数字通信电流保护功能失效，应自动退出，不能影响过电流保护和零序电流保护。 4.购置差动保护装置及其附件应与现有装置保持一致，用于差动保护的通信接口为单模光纤接口。 | 个 | 2020-01-WX-22622 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0
17 |  | F35N保护测控装置 | GE | F35N00HUHF8LH6AM6EP6EW7C |  |  | Un DC110V 1．光纤纵联差动保护采用单独的一套保护装置； 2．过流保护、零序电流保护及数字通信电流保护共用一套单独的保护装置。 3．当数字通信电流保护功能失效，应自动退出，不能影响过电流保护和零序电流保护。 4.购置差动保护装置及其附件应与现有装置保持一致，用于差动保护的通信接口为单模光纤接口。 | 个 | 2020-01-WX-22623 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0
18 |  | F650保护测控装置 | GE | F650BFBF2G1HICE |  |  | Un DC220V 1、电流速断保护 2、过电流保护 3、过负荷保护 4、零序电流保护 5、变压器温度保护（变压器内部） 6、整流器内部保护（整流器内部） 7、失灵保护。 8．当数字通信电流保护功能失效，应自动退出，不能影响过电流保护和零序电流保护。 9.购置差动保护装置及其附件应与现有装置保持一致， | 个 | 2020-01-WX-22628 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0
19 |  | F650保护测控装置 | GE | F650BFBF2G1HICE |  |  | Un DC110V 1、电流速断保护 2、过电流保护 3、过负荷保护 4、零序电流保护 5、变压器温度保护（变压器内部） 6、整流器内部保护（整流器内部） 7、失灵保护。 8．当数字通信电流保护功能失效，应自动退出，不能影响过电流保护和零序电流保护。 9.购置差动保护装置及其附件应与现有装置保持一致， | 个 | 2020-01-WX-22629 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0
20 |  | L30光差保护装置 | GE | L30N00HUHF8LH6MW7C |  |  | Un DC220V 1．光纤纵联差动保护采用单独的一套保护装置； 2．过流保护、零序电流保护及数字通信电流保护共用一套单独的保护装置。 3．当数字通信电流保护功能失效，应自动退出，不能影响过电流保护和零序电流保护。 4.购置差动保护装置及其附件应与现有装置保持一致，用于差动保护的通信接口为单模光纤接口。 | 个 | 2020-01-WX-22625 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0
21 |  | L30光差保护装置 | GE | L30N00HUHF8LH6MW7C |  |  | Un DC110V 1．光纤纵联差动保护采用单独的一套保护装置； 2．过流保护、零序电流保护及数字通信电流保护共用一套单独的保护装置。 3．当数字通信电流保护功能失效，应自动退出，不能影响过电流保护和零序电流保护。 4.购置差动保护装置及其附件应与现有装置保持一致，用于差动保护的通信接口为单模光纤接口。 | 个 | 2020-01-WX-22626 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0
22 |  | 工业小键盘 | 爱国者 | JME8231 |  |  | USB口有线连接，88键剪刀脚按键工业键盘，即插即用，尺寸：30*15.5CM．中间最宽，边宽14.5CM．厚约1-2CM，线长1.35米，符合FCC认证标准，具备抗干扰能力 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23499 | 5 | 5 |  | 0
23 |  | PT并列装置 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | JFZ-32Q |  |  | Un DC110V | 个 | 2020-01-WX-22621 | 2 | [6 empty] | 2 |  | 0
24 |  | PT并列装置 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | jFZ-32Q |  |  | Un DC220V | 个 | 2020-01-WX-22627 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0
25 |  | 电压并列箱 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | JFZ-32Q |  |  | DC220V | 台 |  |  | 2020-02-WX-25432 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
26 |  | 智能综合测控装置 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | CSI-200E |  |  | 输出模块32点，输入模块80点模拟量输入模块可配置，满足匹配当前运行模式。 | 个 | 2020-01-WX-22655 | 2 | [6 empty] | 2 |  | 0
27 |  | 主控管理单元 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | CSC-1316 |  |  | 32位处理器，主频2.4GHZ,内存容量2G，容量40GB。将程序灌输如本装置与现运行装置匹配。 | 个 | 2020-01-WX-22654 | 2 | [6 empty] | 2 |  | 0
28 |  | 磁流体连杆 | 常州太平洋电力有限公司 | 5JTD.200.001 |  |  | 35kV开关柜隔离开关柜气室用，含磁流体密封组件、轴、垫圈、推销杆、拐臂，需根据要求开磁流体固定孔（与2019年采购的10个磁流体配合使用，需开关柜厂家根据磁流体长度开孔）。 | 套 | [6 empty] | 2020-03-WX-23327 | 10 | 10 |  | 0
29 |  | 电阻 | 常州太平洋电力有限公司 | 300W33RJ |  |  | 300W,33Ω,金属薄膜电阻，35kV开关柜消谐用。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23341 | 2 | 2 |  | 0
30 |  | 电阻 | 常州太平洋电力有限公司 | RX24-20W-30RF |  |  | 20W、30Ω金黄色铝壳电阻，35kV开关柜电机制动回路用 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23344 | 10 | 10 |  | 0
31 |  | 辅助开关 | 耀华电器集团有限公司 | F10-18Ⅱ/W4 |  |  | AC380V 6A，DC220V 3A，卧式安装，直接带动式，双对触点，18对触头9开9闭，L：132mm，隔离开关用。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23333 | 10 | 10 |  | 0
32 |  | 辅助开关 | 耀华电器集团有限公司 | F10-21Ⅱ/W3 |  |  | AC380V 6A，DC220V 3A，卧式安装，直接带动式，双对触点，21对触头12开12闭，接地闸。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23334 | 10 | 10 |  | 0
33 |  | 辅助开关 | 耀华电器集团有限公司 | F10-24Ⅱ/W2 |  |  | AC380V 6A，DC220V 3A，卧式安装，直接带动式，双对触点，24对触头12开12闭，L：153mm，断路器用。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23332 | 10 | 10 |  | 0
34 |  | 隔离开关动刀口 | 常州太平洋电力有限公司 | 1250A |  |  | 1250A,纯铜T2Y,镀银，A、B、C三相为一套，常州太平洋电力生产的35kV开关柜用，含绝缘拉杆，含连接、固定螺栓。 | 套 | [6 empty] | 2020-03-WX-23336 | 1 | 1 |  | 0
35 |  | 航空插头 | 常州太平洋电力有限公司 | 4*12 |  |  | 10A，每套含A、B、C、D四个插头、插座，每个插头、插座各12针，4*12/套。 | 套 | [6 empty] | 2020-03-WX-23338 | 5 | 5 |  | 0
36 |  | 合闸计数器 | 常州太平洋电力有限公司 | JS－5 |  |  | 5位数字，40.5KV 合闸计数用 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23339 | 5 | 5 |  | 0
37 |  | 继电器 | 施耐德 | RXM4AB1FD+RXZE2M114M |  |  | 线圈电源：DC110V，接点：6A/250VAC，四常开四常闭，含底座。正线35kV开关柜防跳回路用。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23340 | 10 | 10 |  | 0
38 |  | 继电器 | 施耐德 | RXM4AB1MD+RXZE2M114M |  |  | 线圈电源：DC220V，接点：6A/250VAC，四常开四常闭，含底座。正线35kV开关柜防跳回路用。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23342 | 4 | 4 |  | 0
39 |  | 内锥套 | 常州太平洋电力有限公司 | SDN－2# |  |  | 35kV开关柜电压互感器、避雷器用，3个1套，含密封件。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23335 | 3 | 3 |  | 0
40 |  | 内锥套 | 常州太平洋电力有限公司 | SDN－3#Y |  |  | 35kV开关柜电缆出线用，3个1套，带验电功能线圈及其插头，含密封件。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23331 | 3 | 3 |  | 0
41 |  | 三工位机械操作机构 | 常州太平洋电力有限公司 | GN－40.5 1250A |  |  | 配合常州太平洋GIS开关柜使用，HVA-40.5/1600-31.5。 | 套 | [6 empty] | 2020-03-WX-23328 | 1 | 1 |  | 0
42 |  | 蓄电池 | 德国阳光 | A512/40A |  |  | 12V 40AH | 个 | 2020-01-WX-22644 | 24 | [6 empty] | 24 |  | 0
43 |  | 行灯变压器 | 德力西 | BK-500 |  |  | 500VA，输入380V/220V,输出变36V/24V/12V/6V | 台 |  |  |  |  | 2020-02-E-WX-26838 | 1 |  |  | 1 |  | 0
44 |  | 熔芯 | 德力西 | RT14-20/2A |  |  | 圆柱形 2A | 个 | 2020-01-WX-22778 | 50 | [6 empty] | 50 |  | 0
45 |  | 空气开关 | 德力西/正泰/人民电器 | DZ47s C型 1P 63A |  |  |  | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23399 | 1 | 1 |  | 0
46 |  | 二极管模块 | 菲尼克斯 | PT 2.5-DIO/L-R |  |  | 订货号：32 10 22 4 | 套 | 2020-01-WX-22616 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
47 |  | 二极管模块附件 | 菲尼克斯 | D-ST 2.5 |  |  | 订货号：30 30 41 7 | 套 | 2020-01-WX-22617 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
48 |  | 蓄电池 |  | 6-CNFJ-12 |  |  | 12V12AH | 个 | 2020-01-WX-22646 | 30 | [6 empty] | 30 |  | 0
49 |  | 火灾监控主机 | 广州天赋人财光电科技有限公司 | TFRC128-EFMP-ET01 |  |  |  | 套 | 2020-01-WX-22643 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
50 |  | 电流互感器 | 杭州欣科电器有限公司 | LMK3(BH)-0.66 100/1 |  |  | 额定一二次电流100:1A，母排根数1根，精确等级：0.5。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23396 | 1 | 1 |  | 0
51 |  | 电流互感器 | 杭州欣科电器有限公司 | LMK3(BH)-0.66 250/1 |  |  | 额定一二次电流250:1A，母排根数1根，精确等级：0.5。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23397 | 1 | 1 |  | 0
52 |  | 电流互感器 | 杭州欣科电器有限公司 | LMK3(BH)-0.66 300/1 |  |  | 额定一二次电流300:1A，母排根数1根，精确等级：0.5。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23398 | 1 | 1 |  | 0
53 |  | 电流互感器 | 杭州欣科电器有限公司 | LMK3(BH)-0.66 350/1 |  |  | 额定一二次电流350:1A，母排根数1根，精确等级：0.5。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23391 | 1 | 1 |  | 0
54 |  | 电流互感器 | 杭州欣科电器有限公司 | LMK3(BH)-0.66 400/1 |  |  | 额定一二次电流400:1A，母排根数1根，精确等级：0.5。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23390 | 1 | 1 |  | 0
55 |  | 电流互感器 | 杭州欣科电器有限公司 | LMK3(BH)-0.66 50/1 |  |  | 额定一二次电流50:1A，母排根数1根，精确等级：0.5。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23394 | 1 | 1 |  | 0
56 |  | 电流互感器 | 杭州欣科电器有限公司 | LMK3(BH)-0.66 75/1 |  |  | 额定一二次电流75:1A，母排根数1根，精确等级：0.5。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23395 | 1 | 1 |  | 0
57 |  | 光电转换器 | 赫斯曼 | SPIDER 1TX/1FX-SM Rail Switch |  |  |  | 个 | 2020-01-WX-22656 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
58 |  | 断路器辅助接点 |  | F10-20ii/W2 |  |  | DC220V 3A | 套 | 2020-01-WX-22634 | 10 | [6 empty] | 10 |  | 0
59 |  | 电池 | 湖南丰日电源电气 | 6-FM-100 |  |  | 12V，100Ah | 个 | 2020-01-WX-22670 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
60 |  | 中间继电器 | 江苏西门子电器有限公司 | 3TH82440XB0 |  |  | AC220V 50Hz/264V 60Hz，4NO+4NC，230~240V 10A，400V 6A，415~500V 4A，690V 2A。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23370 | 2 | 2 |  | 0
61 |  | 按钮 | 江阴长江电器有限公司 | LA38-11/209B 红 |  |  | 红色，1常开1常闭，开孔尺寸：φ22mm，圆形，快动型接点。AC-15、220V/380V、5.5A/4A，Ui690V Ith 10A。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23403 | 2 | 2 |  | 0
62 |  | 按钮 | 江阴长江电器有限公司 | LA38-11/209B 绿 |  |  | 绿色，1常开1常闭，开孔尺寸：φ22mm，圆形，快动型接点。AC-15、220V/380V、5.5A/4A，Ui690V Ith 10A。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23402 | 2 | 2 |  | 0
63 |  | 信号灯 | 江阴长江电器有限公司 | AD11-22/41-8GZ 红色 |  |  | 红色，AC220V，工作电流：15mA，开孔尺寸：φ22mm，亮度≥100cd/m²，额定绝缘电压：AC440,使用频率：50~60Hz，连续工作寿命≥30000h，绝缘电阻≥100MΩ，工频耐压AC690V、50Hz、5S。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23405 | 2 | 2 |  | 0
64 |  | 信号灯 | 江阴长江电器有限公司 | AD11-22/41-8GZ 黄色 |  |  | 黄色，AC220V，工作电流：15mA，开孔尺寸：φ22mm，亮度≥100cd/m²，额定绝缘电压：AC440,使用频率：50~60Hz，连续工作寿命≥30000h，绝缘电阻≥100MΩ，工频耐压AC690V、50Hz、5S。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23406 | 2 | 2 |  | 0
65 |  | 信号灯 | 江阴长江电器有限公司 | AD11-22/41-8GZ 绿色 |  |  | 绿色，AC220V，工作电流：15mA，开孔尺寸：φ22mm，亮度≥100cd/m²，额定绝缘电压：AC440,使用频率：50~60Hz，连续工作寿命≥30000h，绝缘电阻≥100MΩ，工频耐压AC690V、50Hz、5S。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23404 | 2 | 2 |  | 0
66 |  | 通讯管理机 |  | CCU-14，与南宁轨道1号线镇江穆勒400V抽屉开关设备配套 |  |  | 负责将程序灌输入本装置，与现运行装置匹配 | 个 | 2020-01-WX-22645 | 3 | [6 empty] | 3 |  | 0
67 |  | 电量质量检测记录分析装置 | 浪拜迪电气股份有限公司 | LBD-MQR V100型 |  |  | 电源电压：220V，允许偏差：直流 -20 %～+10 %；交流 -15 %～+10 % | 台 |  |  | 2020-02-WX-25430 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
68 |  | 电压互感器 | 陕西正达电气公司 | JDG-0.65 |  |  | 直流电压单相1500V/150V 容量：5VA 初级0.5 | 个 | 2020-01-WX-22688 | 2 | [6 empty] | 2 |  | 0
69 |  | UPS | 力迅电子有限公司 | D10KS 10kVA |  |  | 90分钟，输入：176~276VAC,50Hz，45A，1φ10kVA，PF=0.8，外接电池组电压192VDC。高频在线式，纯正弦波，转换时间：零中断，过载能力：105~125%维持10秒后转为旁路，125%以上维持200ms，负载峰值比3:1max，线性负载失真率：＜3%，非线性负载：＜5%，工作温度：0~40℃，相对湿度：0~90%（无凝结），通讯接口：RS232接口+智能插槽。含电池，电池品牌为力讯，电池型号为6-GFM-100，（12V 100Ah），蓄电池数量为16节。 | 台 | [6 empty] | 2020-03-WX-23349 | 1 | 1 |  | 0
70 |  | 交换机扩展 | 罗杰康 | i800NC-U-T-XX |  |  | Un DC220V | 个 | 2020-01-WX-22624 | 2 | [6 empty] | 2 |  | 0
71 |  | 交换机 | 罗杰康 | RUGGEDCOM RSG2100NC |  |  | 6GK6021AS166EC0-ZA01+B01+C01+D01+E01+F00+G01+H01+J01+K04 | 个 | 2020-01-WX-22620 | 2 | [6 empty] | 2 |  | 0
72 |  | 熔断器 | 茗熔/德力西/上海电器陶瓷厂 | RO54 6A |  |  | φ5*20，额定电压：250V，额定电流6A，含熔断器底座 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23400 | 5 | 5 |  | 0
73 |  | 熔断器 | 茗熔/德力西/上海电器陶瓷厂 | RO55 2A |  |  | φ5*20，额定电压：250V，额定电流2A，含熔断器底座 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23401 | 5 | 5 |  | 0
74 |  | 中间继电器 | 欧姆龙 | MY4N-GS AC220 PYF14A-E BY OMZ/C 带底座 |  |  | 线圈电压：220/240V AC，3A 30VDC，3A 250VAC，额定电流3A，触点类型：4开4闭，引脚数：14引脚长度：6.4mm，引脚宽度：2.6mm，继电器尺寸：28*21*36mm。含底座 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23384 | 2 | 2 |  | 0
75 |  | 中间继电器 | 欧姆龙 | MY4N-GS DC24V PYF14A-E BY OMZ/C 带底座 |  |  | 线圈电压：24VDC，3A 30VDC，3A 250VAC，额定电流3A，触点类型：4开4闭，引脚数：14引脚长度：6.4mm，引脚宽度：2.6mm，继电器尺寸：28*21*36mm。含底座 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23383 | 2 | 2 |  | 0
76 |  | 带电显示装置 | 厦门/立林 | DXN-Q-35 |  |  | 闭锁型，辅助电源: 110V/220V AC/DC，启辉电压: 15%~40%Un，工频耐压: 2kV/1min，额定频率: 50/60Hz，环境温度: -25~+55℃，保护等级: IP54，35kV开关柜用，含测量线。尺寸：96*48*88mm。传感器：25pF，运行电压：35/√3kV。 | 套 | [6 empty] | 2020-03-WX-23329 | 10 | 10 |  | 0
77 |  | 高压带电显示器 | 厦门ABB高压开关有限公司 | CVD8-IL |  |  | 与现场匹配 | 个 | 2020-01-WX-22612 | 2 | [6 empty] | 2 |  | 0
78 |  | 断路器模拟指示器 | 厦门百岗 | SI10-B |  |  | Un DC220V | 个 | 2020-01-WX-22641 | 2 | [6 empty] | 2 |  | 0
79 |  | 三工位开关模拟指示器 | 厦门百岗 | SI10-k |  |  | Un DC220V | 个 | 2020-01-WX-22642 | 2 | [6 empty] | 2 |  | 0
80 |  | 带电显示器 | 厦门立林 | DXNA-Q |  |  | Un DC220V，含测量线 | 个 | 2020-01-WX-22630 | 10 | [6 empty] | 10 |  | 0
81 |  | 带电显示器 | 厦门立林 | DXNA-Q |  |  | Un DC110V，含测量线 | 个 | 2020-01-WX-22631 | 10 | [6 empty] | 10 |  | 0
82 |  | 行程开关 | 上海百英电器有限公司 | BYW20-11 |  |  | AC1 16A,AC11 3A 380V,一常开一常闭，隔离开关、接地刀闸电机闭锁回路用 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23345 | 10 | 10 |  | 0
83 |  | 控制信号屏 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | （平）控制信号屏CP |  |  | 1.控制信号盘柜体含电源设备、屏内接线、面板显示设备、报警设备、主监控单元、工业级一体机、智能测控单元、光电转换器等； 2.主要元器件型号参数如下： 主监控单元，型号：CSC-1316； 工业级一体机，型号：IPPC-6172A I5-4570S； 智能测控单元，型号：CSI-200E； 光电转换器，型号：SPIDER 1TX/1FX-SM 10M/100M自适应，单模（进口）； 3.供货设备需与南宁地铁3号线控制信号盘所用元器件、材料、接线、布局保持一致。 | 套 | [6 empty] | 2020-03-WX-23452 | 1 | 1 |  | 0
84 |  | 行程开关 | 上海飞力电气 | LXW22-11B |  |  | 产品结构：1组瞬动，额定电压电流：380V 3A，50~60Hz，触头形式：插接式，安装中心孔距28mm，宽度50mm，总高度47.5mm，储能回路用。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23343 | 10 | 10 |  | 0
85 |  | 分流器 |  | FL-100A |  |  | FL-100A 75mA | 个 | 2020-01-WX-22678 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
86 |  | 有载调压控制器 | 上海华明 | HMK8 |  |  | AC380V | 个 | 2020-01-WX-22682 | 2 | [6 empty] | 2 |  | 0
87 |  | PLC | 上海凯华电源成套设备有限公司 | HC40X |  |  | 负责将程序灌输入本装置，与现运行装置匹配 | 个 | 2020-01-WX-22663 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
88 |  | 电池巡检监测仪 | 上海凯华电源成套设备有限公司 | HM2B |  |  | DC 110V | 个 | 2020-01-WX-22666 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
89 |  | 硅链 | 上海凯华电源成套设备有限公司 |  |  |  | 40A 12V | 个 | 2020-01-WX-22668 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
90 |  | 模块 | 上海凯华电源成套设备有限公司 | KR110V/10T |  |  |  | 个 | 2020-01-WX-22676 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
91 |  | 直流电压测量电缆 | 上海南洋电缆有限公司 | WDZ-DCYJ/3-125-1500V-2.5mm²黑色 |  |  |  | 米 | [6 empty] | 2020-03-WX-23428 | 200 | 200 |  | 0
92 |  | 测量放大器 | 上海浦江 | UAR-15B |  |  | 85-265VUC/15kV/输入-60mV-60mV/输出-5V~5V | 个 | 2020-01-WX-22613 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
93 |  | 分流器 | 上海钱利 | BLANK FOR NOW |  |  | 300A/60mV | 个 | 2020-01-WX-22755 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
94 |  | 分流器 | 上海钱利 | FL-2(1) |  |  | 8000A/60mV | 个 | 2020-01-WX-22754 | 3 | [6 empty] | 3 |  | 0
95 |  | 分流器 | 上海钱利 | FL-2(1) |  |  | 800A/60mV | 个 | 2020-01-WX-22757 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
96 |  | 分流器 | 上海钱利 | FL-2(1) |  |  | 1000A/60mV/精度0.5 | 个 | 2020-01-WX-22658 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
97 |  | 分流器 | 上海钱利 | FL-2(1) |  |  | 4000A，60mV，精度0.5 | 个 | 2020-01-WX-22618 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
98 |  | 保险条 |  | WXJ-RDZJ-001 |  |  | 500V，2A，正线蓄电池屏内蓄电池至蓄电池巡检回路熔断器组件 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23407 | 50 | 50 |  | 0
99 |  | 电阻器 |  | RXG20 |  |  | 30欧姆/600W/，-5-5%带底座 | 个 | 2020-01-WX-22615 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
100 |  | 电阻器 |  | RXQ |  |  | 220欧姆/300W/0+15% 可调节 | 个 | 2020-01-WX-22614 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
101 |  | 调压继电器 | 上海以力电气有限公司 | JQK-58F |  |  | DC 24V | 个 | 2020-01-WX-22677 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
102 |  | 电涌保护器 | 上海臻和 | GPU1-C20 |  |  | GPU1-C20/385/3PY | 套 | 2020-01-WX-22665 | 20 | [6 empty] | 20 |  | 0
103 |  | 电涌保护器 | 上海臻和 | GPU1-C40 |  |  | GPU1-C40/385/3P+NY | 个 | 2020-01-WX-22669 | 20 | [6 empty] | 20 |  | 0
104 |  | 嵌入式工业触控电脑 | 深圳诺达佳 | TPC-6000-A1961Hi |  |  | DC 12V，I5 2.7GHz CPU，Intel 875 Express Chipset 芯片组，1*内存 DDR3L 8G 1600MHz，硬盘 2T，支持VGA、DVI显示，2个82583V 10/100/1000Mbps RJ45网口，带mini-PCIE插槽，RTLALC662音频控制器，4个USB3.0,1个USB2.0端口，6个RS232接口（COM3、COM4可选为RS485端口），2个PCI（或PCIE*）扩展插槽，看门狗0~255秒可编程设置，19寸XGA TFT LCD显示屏，19寸高温吴线电阻式触摸屏，含鼠标、键盘，防水、防潮、防盐雾三防处理，产品出现质量问题两年保修，终生提供服务。 | 台 | [6 empty] | 2020-03-WX-23352 | 1 | 1 |  | 0
105 |  | 以太网交换机 | 深圳市三旺通信技术有限公司 | IES205G |  |  | 支持4个10/100M以太网RJ45口和1个100M光口 (接口可选)，支持拨码开关10/100M速率设置 | 个 | 2020-01-WX-22647 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
106 |  | 8口工业以太网非网管型交换机 | 深圳市宇泰科技有限公司 | UT-6408W |  |  | 接口: RJ45端口：8路(UT-6408W)10/100Base-T（X）端口，自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应 LED指示灯： UT-6408W：PWR1，PWR2，FAIL电源故障灯,端口1～8的RJ-45指示灯 报警触点：（UT-6408W）一路继电器输出，常开常闭 容量1A @ 24VDC 电源需求: 输入电压：24VDC（10.8~52.8VDC）， (UT-6408W 双电源冗余输入) 功耗:UT-6408W最大2.5 Watts 接口端子：UT-6408W：1个可插拔的6针接线端子 过载保护：提供反接保护：提供 机械特性:外壳：IP40防护等级安装方式：导轨式安装 尺寸（W x H x D）：150mm×37mm×100mm 工作环境:工作温度：-40℃～85℃储存温度：-40℃～85℃相对湿度：0～95% (无凝露) | 台 | [6 empty] | 2020-03-WX-23367 | 2 | 2 |  | 0
107 |  | 单模工业光纤交换机 | 深圳市宇泰科技有限公司 | UT-2571SM |  |  | 接口: 光纤端口：1路100Base-FX端口（可选SC、ST、FC接口） RJ45端口：1路(UT-2571) 10/100Base-T（X）自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应 LED指示灯： UT-2571：PWR电源灯，FDX光纤指示灯,ACT网络数据传输指示灯，LINK网络连接指示灯。①传输光纤单模：8.3/125，8.7/125，9/125，10/125μm ② 传输距离单模：20km。 连接线缆UTP5类线：100m 电源需求输入电压：UT-2571：24VDC（10.8~52.8VDC） 接口端子：UT-2571：1个可插拔的3针接线端子 过载保护：提供，反接保护：提供 机械特性:外壳：IP30防护等级，安装方式：导轨式安装\壁挂式安装 尺寸（W x H x D）：150mm×37mm×100mm 工作环境:工作温度：-10℃～60℃储存温度：-40℃～85℃相对湿度：5～95% (无凝露) | 台 | [6 empty] | 2020-03-WX-23365 | 2 | 2 |  | 0
108 |  | 电流互感器 | 硕维科技(杭州)有限公司 | LMK3(BH)-0.66 2000/1 |  |  | 额定一二次电流2000:1A，母排根数1根，精确等级：0.2。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23374 | 1 | 1 |  | 0
109 |  | 电气火灾监控主机 | 中电 | PMC-EFB-2-D |  |  | 主电源：额定220VAC，176~264VAC，47~440Hz，备用电源：维持监控设备工作时间：≥4h，功率消耗≤6W，开关量输出：1路常开，容量250V AC/30DC,5A；512个地址点，RS-485口：9路，2线方式，9600、19200bps；以太网口：1路，RJ45型；内建1.5kV磁隔离保护；工作环境：-10~+40℃，相对湿度：5~95%（无冷凝或结冰），绝缘性能：2kV工频耐压1分钟，绝缘电阻≮100MΩ，冲击电压：5kV，1.2/50us。含南宁地铁3号线项目所使用程序及其配置。 | 套 | [6 empty] | 2020-03-WX-23350 | 1 | 1 |  | 0
110 |  | 多功能表 | 中电 | iMeter 6-A1325AXBC |  |  | 工作电源：95-415VAC/DC，电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1（1.2）A，I4输入：4-20mA DC，频率：50Hz，脉冲常数：1000imp/kWh、1000imp/kvarh，有功电能精度0.2S。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23355 | 1 | 1 |  | 0
111 |  | 多功能表 | 中电 | PMC-D726M |  |  | 工作电源：95-250VAC/DC，47-440Hz,2W，电压输入：3*220/380V，电流输入：3*1（1.2）A，I4输入：4-20mA DC，频率：45-65Hz，脉冲常数：3200imp/kWh、3200imp/kvarh，有功精度0.5S级、无功2级。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23368 | 2 | 2 |  | 0
112 |  | 风机 | 硕维科技(杭州)有限公司 | HF-M145CA2H配滤网 |  |  | 200V~240V AC 50/60Hz，0.28A，48W，五叶，配滤网 | 套 | [6 empty] | 2020-03-WX-23375 | 1 | 1 |  | 0
113 |  | 剩余漏电互感器 | 中电 | CT517203 |  |  | 电缆孔直径：46mm，相电流参考范围：0~100A。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23377 | 1 | 1 |  | 0
114 |  | 剩余漏电互感器 | 中电 | CT517403 |  |  | 电缆孔直径：80mm，相电流参考范围：0~315A。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23378 | 1 | 1 |  | 0
115 |  | 剩余漏电互感器 | 中电 | CT517603 |  |  | 电缆孔直径：120mm，相电流参考范围：0~1000A。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23376 | 1 | 1 |  | 0
116 |  | 温度传感器 | 中电 | WZPT-100A |  |  | 专用测温探头、配合PMC-T403-T使用。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23379 | 2 | 2 |  | 0
117 |  | 温度控制器 | 硕维科技(杭州)有限公司 | KWC-2HT |  |  | AC220V 10% 50Hz，导轨式,湿度信号输入：0-3V湿度模块、温度：热敏电阻，温度范围：-10~80℃，温度回差：1~20℃，湿度范围：5~95%RH,湿度回差：1~20%RH，升温控制，主控输出：有源，1倍工作抵押，阻性负载AC250V 3A，负载功率：最大600W，工作环境：温度0~50℃、湿度≤85%RH，工号≤5VA。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23381 | 1 | 1 |  | 0
118 |  | 温湿度控制器 | 硕维科技(杭州)有限公司 | KWC-1H |  |  | AC220V 10% 50Hz，导轨式,湿度信号输入：0-3V湿度模块、温度：热敏电阻，温度范围：-10~80℃，温度回差：1~20℃，湿度范围：5~95%RH,湿度回差：1~20%RH，升温控制，主控输出：有源，1倍工作抵押，阻性负载AC250V 3A，负载功率：最大600W，工作环境：温度0~50℃、湿度≤85%RH，工号≤5VA。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23382 | 1 | 1 |  | 0
119 |  | 有源滤波装置 | 硕维科技(杭州)有限公司 | ZD-APF/4L-200 |  |  | 工作电压：≤400Vac，采样电流：0~5ARMS，静态功耗：小于等于2.0Kw，开关器件频率：小于等于520kHz，补偿谐波次数：2~25次，单台补偿容量：≤200kVA，总电流谐波畸变率限值：≤5%ZDD，温升：电抗器≤40，主电路开关模块≤40，高频滤波回路≤40，无功补偿效果：＞0.98,谐波补偿次数：3、5、7、11、13、17、19，谐波补偿次数谐波电流滤除率：均＞90%。绝缘强度主电路与外壳间施加2.5kV试验电压，无绝缘击穿和闪络现象。含触摸显示屏及100A模块各1个 | 套 | [6 empty] | 2020-03-WX-23347 | 1 | 1 |  | 0
120 |  | 电压继电器 | 苏州苏继 | JY158/1 |  |  | 80-320V，A11Q壳体，最大整定电压：400V，额定电压：线圈并联为200V，线圈串联为400V；长期允许电压：线圈并联为220V，线圈串联为440V；电压整定范围80-320V，动作电压范围：线圈并联为60～200V，线圈串联为120～400V； | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23369 | 2 | 2 |  | 0
121 |  | 指示灯 | 西门子/APT | AD16-22D/y23 |  |  | 黄色，高亮纯色LED，24V DC，φ22。 | 个 | [6 empty] | 2020-03-WX-23408 | 2 | 2 |  | 0
122 |  | 电源模块 | 魏德米勒 | PRO MAX 120W 24V 5A |  |  |  | 个 | 2020-01-WX-22662 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
123 |  | SF6罐式金属氧化物避雷器漏电流指示型计数器 | 西安西润电器技术有限责任公司 | JSM-2/800x3 |  |  | 三相整体长方形用于110kV GISSF6罐式金属氧化物避雷器漏电流指示型计数器 | 个 | 2020-01-WX-22611 | 2 | [6 empty] | 2 |  | 0
124 |  | 电流传感器 | 西安永电电气有限责任公司 | BLFK3000-S1 |  |  |  | 个 | 2020-01-WX-22685 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
125 |  | 逆流板 | 西安永电电气有限责任公司 | 2Q41-KZB-DC110V |  |  | DC110V | 个 | 2020-01-WX-22686 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
126 |  | 压舱电阻 | 西安永电电气有限责任公司 | RXG800A-600W-3.9K |  |  |  | 个 | 2020-01-WX-22683 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
127 |  | 压敏电阻器 | 西安永电电气有限责任公司 | MYG-B-2.5kV/80kA |  |  |  | 个 | 2020-01-WX-22684 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
128 |  | 三工位刀闸辅助接点 | 现代重工（中国）电气有限公司 | HATS-LS1 |  |  | DC220V 16A | 套 | 2020-01-WX-22635 | 10 | [6 empty] | 10 |  | 0
129 |  | 中间继电器 | 现代重工（中国）电气有限公司 | HMT-22 |  |  | Un DC220V 2NO+2NC | 个 | 2020-01-WX-22638 | 2 | [6 empty] | 2 |  | 0
130 |  | 中间继电器 | 现代重工（中国）电气有限公司 | HMT-22+HIAC13 |  |  | Un DC220V 5NO+3NC | 个 | 2020-01-WX-22640 | 2 | [6 empty] | 2 |  | 0
131 |  | 中间继电器 | 现代重工（中国）电气有限公司 | HMT-40 |  |  | Un DC220V 4NO | 个 | 2020-01-WX-22637 | 2 | [6 empty] | 2 |  | 0
132 |  | 中间继电器 | 现代重工（中国）电气有限公司 | HMT-40+HIAC13 |  |  | Un DC220V 5NO+3NC | 个 | 2020-01-WX-22636 | 2 | [6 empty] | 2 |  | 0
133 |  | 中间继电器 | 现代重工（中国）电气有限公司 | HMT-40+HIAC40 |  |  | Un DC220V 3NO+5NC | 个 | 2020-01-WX-22639 | 2 | [6 empty] | 2 |  | 0
134 |  | 电阻器 |  | DNR 20D911K |  |  |  | 个 | 2020-01-WX-22657 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
135 |  | UPS电源逆变装置 | 新乡科海电气成套有限公司 | KHN-3KVA/220V-2 |  |  | 交流输入：1/N/PE 220VAC 50HZ 交流输出：1/N/PE 220VAC 50HZ 3000VA/2400W 直流输入：220VDC | 台 |  |  | 2020-02-WX-25431 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
136 |  | 高频电源模块 | 新乡科海电气成套有限公司 | GKMF-10/220 |  |  | 充电电流：DC10A，输入参数：AC380V，输出参数：DC220V | 台 |  |  | 2020-02-WX-25429 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0
137 |  | 熔断器 | 新乡科海电气成套有限公司 | 500V-120kA gG 200A |  |  | 500V-120kA | 个 |  |  | 2020-02-WX-25482 | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0
138 |  | 电压继电器 | 伊顿 | EMR6-W500-D-1 |  |  |  | 个 | 2020-01-WX-22648 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
139 |  | 接触器 | 伊顿 |  |  |  | DILM9-10C(220V50HZ) | 个 | 2020-01-WX-22718 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
140 |  | 时间继电器 | 伊顿 | 3KT |  |  | DILA22C(220VAC)+DILM32-XTED11-10(RAC240) | 个 | 2020-01-WX-22649 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
141 |  | 微型直流断路器 | 伊顿 | PL9-C10/2-DC |  |  | DC110V | 个 | 2020-01-WX-22687 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
142 |  | 中间继电器 | 伊顿 | DILA22C |  |  | DC 24V | 个 | 2020-01-WX-22650 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
143 |  | 中间继电器 | 伊顿 | DILA22C |  |  | AC 220V | 个 | 2020-01-WX-22652 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
144 |  | 中间继电器 | 伊顿 | DILA22C+XHI22 |  |  | 电压AC220，继电器带辅助接点 | 个 | 2020-01-WX-22651 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
145 |  | 交叉互联箱 | 长缆电工科技股份有限公司官网 | 110KV-FCD-240 |  |  | 外形尺寸：595*531*330mm,安装孔尺寸（长×宽-孔径）：450*445-φ15mm， 适用截面240mm²，全不锈钢、同轴电缆。导电部分采用纯铜板连接，连接板表面进行镀层处理，接触电阻小；同轴电缆接线、交叉互联、护层保护器分隔在独立密封空间中，相互之间无影响；交叉互联可调整，连接排可拆卸，便于试验和检修；橡胶密封圈密封方式，密封性能优越；采用插拔式结构，安装方便，连接可靠；采用环氧树脂为绝缘材料浇注成型，绝缘性能优越，体积小；护层保护器可更换，该保护器采用非线性特性的氧化锌阀片. 110kV, 绝缘水平不得低于国家标准, 三相共体, “O”型密封圈密封, 良好的机械强度和密封性能,防腐防爆。箱体采用材料为玻璃钢，外包1mm厚的不锈钢；箱体内表面均进行绝缘涂层处理；导电部分采用纯铜板连接，连接板表面进行镀层处理。直流耐压试验：20kV，1min，不闪络，不击穿。冲击电压试验：峰值40kV，正负极各10次，不闪络，不击穿。连接排与外壳间绝缘电阻试验：不小于20MΩ。连接排接触电阻试验：不大于20uΩ. 制造标准：DL508、DL509、Q/BC037 | 套 | [6 empty] | 2020-03-WX-23325 | 1 | 1 |  | 0
146 |  | 接地箱 | 长缆电工科技股份有限公司官网 | 110KV-ZJD-240 |  |  | 外形尺寸：485*377*228mm,安装孔尺寸（长×宽-孔径）：330*290-φ14,适用截面（mm2）50-400。正常使用条件 环境温度—40 ℃～40 ℃可在户外或电缆沟内安装； 脱开接地或保护器链接后，直流耐压试验（20kV/min 不闪络、不击穿），冲击电压试验（40kV ± 10次 不闪络、不击穿）； 安装后接地箱主绝缘件试验（2.5kV兆欧表测量绝缘电阻值应大5MΩ，10kV直流耐压1min试验，不闪络、不击穿）。优异的保护特性，有效限制电缆金属屏蔽层（金属护套）感应过电压和故障过电压； 伏安特性曲线平坦，通流能力大，保护特性好； 硅橡胶外套，采用独有的界面粘和技术和整体一次成型工艺，密封性能好，安全防暴，免维护。 | 套 | [6 empty] | 2020-03-WX-23326 | 1 | 1 |  | 0
147 |  | 电流继电器 |  | MAS-2 |  |  | DC 80-120-160A/1常开1常闭 | 个 | 2020-01-WX-22659 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
148 |  | 电阻器 |  |  |  |  | 220KΩ/5W/-5%-5% | 个 | 2020-01-WX-22661 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
149 |  | 中间继电器 |  | C4-A40DX/DC110V |  |  |  | 个 | 2020-01-WX-22660 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
150 |  | 工业平板显示器 | 福研智能科技有限公司 | PANEL5000-IPM190C-FE |  |  |  | 台 |  |  | 2017ZT02-2743 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
151 |  | 熔断器 | 正泰 | NT00 |  |  | NT00/160A | 个 | 2020-01-WX-22679 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
152 |  | 熔断器 | 正泰 | NT00 |  |  | NT00/100A | 个 | 2020-01-WX-22680 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
153 |  | 中间继电器 | 正泰 | JQX-10F/2Z DC24V |  |  |  | 个 | 2020-01-WX-22681 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0
154 |  | 电气火灾监控探测器 | 硕维科技(杭州)有限公司 | PMC-T403-R+PMC-T403-T |  |  | 工作电压：额定220V，运行范围：176-264V AC/DC 50/60Hz，功率＜1.5W，报警值设定范围：20~1000mA，45℃~140℃，测量范围：20~2000mA，0℃~200℃，连续可调步长1mA，1℃，报警声强≥70dB，剩余电流精度±0.5%，温度：±0.5℃，运行温度：-25℃~+70℃，相对湿度：5%~95%，IP30，介质强度2kV工频电压1分钟，绝缘电阻：不小于100MΩ，冲击电压：5kV，1.2/50us。 | 套 | [6 empty] | 2020-03-WX-23357 | 2 | 2 |  | 0
155 |  | 工业以太网交换机 | 硕维科技(杭州)有限公司 | PMC-2108 |  |  | 8以太网口，100M线速转发，1K MAX地址表，支持全双工操作，自协商、数据流控制。功耗＜3W，95~250V AC/DC 47-440Hz。配置需与南宁地铁3号线项目所使用的配置保持一致。 | 台 | [6 empty] | 2020-03-WX-23359 | 1 | 1 |  | 0
156 |  | 通讯管理机 | 硕维科技(杭州)有限公司 | PMC-1380-3 |  |  | 功耗＜13W，95~250V AC/DC 47-440Hz或9~30V DC。4个100Mbps以太网口，标准RJ45型。16个4S-485串口或4个RS-232、12个RS485。配置需与南宁地铁3号线项目所使用的配置保持一致。 | 台 | [6 empty] | 2020-03-WX-23353 | 1 | 1 |  | 0
157 |  | 端子柜 | 中国船舶重工集团公司第七一二研究所 | ZDS-IF |  |  | DC24V/110V/220V 包含直流开关柜内部与对外接口及双边联跳接口管理、电源管理（110V转24V 电源1个 110V转220V电源3个）、通信接口管理（通信管理机 1个）二次控制回路（继电器若干）及辅料（与南宁三号线所1500V开关柜相同设备的电气原理、元器件和材料均相同） | 套 | [6 empty] | 2020-03-WX-23448 | 1 | 1 |  | 0
158 |  | 负极柜2 | 中国船舶重工集团公司第七一二研究所 | ZDS-FM |  |  | 4000A/1500V 包含负极隔离开关、智能控制单元、2套框架保护装置、二次控制回路及辅料（与南宁三号线所1500V开关柜相同设备的电气原理、元器件和材料均相同） | 套 | [6 empty] | 2020-03-WX-23451 | 1 | 1 |  | 0
159 |  | 钢轨电位限位装置 | 中国船舶重工集团公司第七一二研究所 | ZDS-XY |  |  | 1250A/1500V 包含直流接触器、晶闸管装置、智能控制单元、二次控制回路及辅料（与南宁三号线所1500V开关柜相同设备的电气原理、元器件和材料均相同） | 套 | [6 empty] | 2020-03-WX-23453 | 1 | 1 |  | 0
160 |  | 进线柜2 | 中国船舶重工集团公司第七一二研究所 | ZDS-ZZ |  |  | 4000A/1500V 包含断路器手车、综合保护装置、母线电压采集回路、二次控制回路及辅料（与南宁三号线所1500V开关柜相同设备的电气原理、元器件和材料均相同） | 套 | [6 empty] | 2020-03-WX-23449 | 1 | 1 |  | 0
161 |  | 馈线柜1 | 中国船舶重工集团公司第七一二研究所 | ZDS-FZ |  |  | 4000A/1500V 包含断路器手车、综合保护装置、线路测试回路、馈线电压检测、二次控制回路及辅料（与南宁三号线所1500V开关柜相同设备的电气原理、元器件和材料均相同） | 套 | [6 empty] | 2020-03-WX-23450 | 1 | 1 |  | 0
162 |  | 交流监控装置 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | TATS-I-B |  |  | 版本V1.0将系统灌输入本装置，与目前运行装置匹配 | 套 | 2020-01-WX-22667 | 2 | [6 empty] | 2 |  | 0
163 |  | 单模尾纤 |  | ST |  |  | ST，5米，单模 | 条 | 2020-01-WX-22632 | 20 | [6 empty] | 20 |  | 0
1号线小计 | [8 empty] | / | 471 | / | / | / | / | / | / | / | /
2号线小计 | [8 empty] | / | / | / | 10 | / | / | / | / | / | /
2号线东延线小计 | [8 empty] | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | /
3号线小计 | [8 empty] | / | / | / | / | / | / | / | 465 | / | /
合计 | [8 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | 947 | / | 0
注： | 1.投标人须按附件3技术需求及数量表的顺序进行报价，不允许打乱顺序，不含税单价、不含税合价均精确到小数点后两位。 2.若报价品牌不唯一，则报价无效。