## Sheet1
FAS专业单一品牌物资明细表
公示人：南宁轨道交通运营有限公司 公示内容的概况：本项目主要为FAS专业设备备件，火灾自动报警系统主机及外围设备、吸气式火灾探测器、感温光纤/光栅火灾探测系统、消防电话系统设备、自动灭火装置等，因不同品牌设备的备件接口、软件兼容、尺寸、参数各不相同，无法与其他品牌相通用，为保证FAS专业设备稳定运行，提高安全性能，根据论证意见，后期将以单一品牌方式采购。 公示期限：2022年11月7日8:00至2022年11月11日18：00（不少于5个工作日 工作时间每天8:00-12:00 15:00-18:00） 异议联系方式： 莫工 电话：0771-2778241 何工 电话：0771-2778238 E-mail：1034433619@qq.com 地址：广西壮族自治区南宁市青秀区云景路83号南宁轨道交通屯里车辆段，邮编：530029
序号 | 线路 | 系统 | 物资编码 | 物资名称 | 品牌 | 生产厂家 | 型号 | 技术参数 | 单一品牌物资申报理由（可以附件形式说明） | 备注
1 | 1号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102002 | 回路卡 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | 3-SDDC1C | 3-SDDC1C支持2个Class A或Class B Signature数据回路，每个回路的容量为125探测器地址和125模块地址。 | EST3双回路卡C版本安装在爱德华EST3主机箱轨道式机架导轨上。其功能主要是Signature Series回路驱动模板，用于连接智能探测器，各种监视模块和控制模块，及带地址手动报警器。 EST3双回路卡C版本与爱德华主机其他组成部件整合在一起才形成一套完整的设备，由于不同品牌、型号的双回路卡在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.EST3双回路卡C版本为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与爱德华品牌无法兼容、无法识别，导致设备不能正常启动、运行。 2.EST3双回路卡C版本的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华EST3主机位置相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1号线FAS及气灭设备配套使用
2 | 1号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102006 | 通讯卡 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | 3-FIBMB2 | 提供2个标准RS-485接口，提供2个光纤接口，供电电压24VDC。 | 光纤网络通讯卡-主卡安装在爱德华EST3主机箱轨道式机架导轨上。其功能主要是爱德华主机间的相互通讯。 光纤网络通讯卡-主卡与爱德华主机其他组成部件整合在一起才形成一套完整的设备，由于不同品牌、型号的光纤网络通讯卡-主卡在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.光纤网络通讯卡-主卡为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与爱德华品牌无法兼容、无法识别，导致设备不能正常启动、运行。 2.光纤网络通讯卡-主卡的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华EST3主机位置相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1号线FAS及气灭设备配套使用
3 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102007 | 通讯卡 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | SMXLO2 | 可使用多模和单模信号 | 光纤网络通讯卡-子卡安装在爱德华EST3主机箱轨道式机架导轨上。其功能主要是爱德华主机间的相互通讯。 光纤网络通讯卡-子卡与爱德华主机其他组成部件整合在一起才形成一套完整的设备，由于不同品牌、型号的光纤网络通讯卡-子卡在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.光纤网络通讯卡-子卡为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与爱德华品牌无法兼容、无法识别，导致设备不能正常启动、运行。 2.光纤网络通讯卡-子卡的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华EST3主机位置相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
4 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102010 | CPU卡 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | 3-CPU3 | 1.属于双槽位的本地轨道模块(LRM)； 2.占用2个模块空间； 3.必须安装于第一层轨道机架最靠左侧的两个槽位之上。 | 火灾报警自动盘CPU卡安装在爱德华EST3主机箱轨道式机架导轨上。其功能主要是3-CPU是EST3系统的中央处理单元模板，是系统的心脏。提供可选的内存扩展卡、RS232 和RS485通讯卡。 火灾报警自动盘CPU卡与爱德华主机其他组成部件整合在一起才形成一套完整的设备，由于不同品牌、型号的火灾报警自动盘CPU卡在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.火灾报警自动盘CPU卡为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与爱德华品牌无法兼容、无法识别，导致设备不能正常启动、运行。 2.火灾报警自动盘CPU卡的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华EST3主机位置相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
5 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102011 | 电源卡 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | 3-PPS/M-230C | 输入电压：AC230V 输入电压频率：50-60hz 输入电流：1.0A 最低可用电压：184V 输出电压：24Vdc 输出总电流：7A 电池放电保护电压：19.5V。 | 火灾报警自动盘电源卡安装在爱德华EST3主机箱轨道式机架导轨上。其功能主要是主开关电源及其监视模板。一个节点机需要配置一个主电源。每一个主电源需要一个电源监视模板。用于电源和机内总线的连接；对电源的故障进行监视并将结果传送到系统;向电池充电并可根据电池温度调节充电电流；在交流电断掉时起用电池并在电池输出电压低于21V时断电保护电池。 火灾报警自动盘电源卡与爱德华主机其他组成部件整合在一起才形成一套完整的设备，由于不同品牌、型号的火灾报警自动盘电源卡在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.火灾报警自动盘电源卡为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与爱德华品牌无法兼容、无法识别，导致设备不能正常启动、运行。 2.火灾报警自动盘电源卡的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华EST3主机位置相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
6 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102012 | 控制面板 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | 3-LCDXL1C | 3-LCDXL1C控制面板只能安装于3-CPU, 3-CPU1或3-CPU3之上。 | 火灾报警自动盘显示板安装在爱德华EST3主机箱轨道式机架上。其功能主要是用户显示和操作界面模板，直接安装在3--CPU 模板上，位于机箱内最上层部位。网络上全部64个节点只需安装一块3-LCD。 火灾报警自动盘显示板与爱德华主机其他组成部件整合在一起才形成一套完整的设备，由于不同品牌、型号的火灾报警自动盘显示板在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.火灾报警自动盘显示板为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与爱德华品牌无法兼容、无法识别，导致设备不能正常启动、运行。 2.火灾报警自动盘显示板的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华EST3主机位置相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
7 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102019 | 通讯卡 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | 3-RS232 | 提供2个标准RS-232接口 | 3-RS232通讯卡安装于3-CPU3背面。其功能主要是3-RS232有两个采用光电隔离的RS-232接口，可供选择连接打印机及/或外部控制中心。通过RS-232卡，可在某个结点对整个网络(最多64个结点)进行程序下载。 通讯卡与爱德华主机其他组成部件整合在一起才形成一套完整的设备，由于不同品牌、型号的3-RS232通讯卡在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.通讯卡为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与爱德华品牌无法兼容、无法识别，导致设备不能正常启动、运行。 2.通讯卡的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华EST3主机位置相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
8 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102021 | 填充板卡 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | 3-FP | 配套EST3主机使用 | 3-FP安装在爱德华EST3主机箱轨道式机架上。其功能主要是作为EST3主机导轨上空余卡槽保护，防止灰尘进入及起到美观的作用。 通讯卡与爱德华主机其他组成部件整合在一起才形成一套完整的设备，由于不同品牌、型号的填充用插板在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.通讯卡的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华EST3主机位置相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
9 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102022 | 编程软件（含加密狗） | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | SDU-KEY-USB | 配套EST3设备使用，加密狗为USB接口，带序列号。 | 系统编程软件作为爱德华EST3主机软件程序编辑软件，缺少此软件爱德华系列主机将无法进行编程。 系统编程软件与爱德华主机一起构成一套功能完整的设备，由于不同品牌的系统编程软件无法对爱德华EST主机进行程序编辑，需要指定单一品牌及型号。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
10 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102023 | 开关显示板 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | 3-12/S2R | 12组，每组1个开关和2个红色LED灯 | 控制开关/显示模板是一组带有发光二极管(LED)显示和触摸式控制开关的用户操作界面。它们通过3-LDSM模板,或LRM模板与3-CPU实现机械连接和电气连接。 开关显示板与爱德华主机其他组成部件整合在一起才形成一套完整的设备，由于不同品牌、型号的控制开关/显示模板在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.开关显示板为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与爱德华品牌无法兼容、无法识别，导致设备不能正常启动、运行。 2.开关显示板的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华EST3主机位置相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
11 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102024 | 开关显示板 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | 3-24R | 24点LED（红色）显示面板 | 控制开关/显示模板是一组带有发光二极管(LED)显示和触摸式控制开关的用户操作界面。它们通过3-LDSM模板,或LRM模板与3-CPU实现机械连接和电气连接。 开关显示板与爱德华主机其他组成部件整合在一起才形成一套完整的设备，由于不同品牌、型号的控制开关/显示模板在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.开关显示板为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与爱德华品牌无法兼容、无法识别，导致设备不能正常启动、运行。 2.开关显示板的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华EST3主机位置相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
12 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102025 | 轨道式机架 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | 3-CHAS7 | 配套EST3主机使用 | 轨道式机架是3-CAB系列机箱是EST3 机系列机箱。 轨道式机架与爱德华主机其他组成部件整合在一起才形成一套完整的设备，由于不同品牌、型号的轨道式机架在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.轨道式机架的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华EST3主机位置相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
13 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102026 | 通讯卡 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | 3-EST3-GW-1/4 | 提供LANI、LAN2两个网口用于基于TCP/IP 的Modbus协议通讯 | 3-EST3-GW-I/4协议转换通讯网关为一插入EST3火灾报警主机的轨道模块。它可使EST3主机实现与诸如PLC设备、BAS系统和综合监控系统等第三方系统的通讯，将EST3报警信息分享给它们，从而满足系统集成的需求。3-EST3-GW-1/4协议转换通讯网关内 置微处理器，同时协调和管理卡上的4个串中和2个LAN网口。它支持MODBUS等多种协议。它的功能、通讯口的特性可用一款配置 软件GDU进行设置。三方系统的通讯，将EST3报警信息分享给它们，从而满足系统集成的需求。3-EST3-GW-1/4协议转换通讯网关内 置微处理器，同时协调和管理卡上的4个串中和2个LAN网口。它支持MODBUS等多种协议。它的功能、通讯口的特性可用一款配置 软件GDU进行设置。 EST3通讯网关与爱德华主机其他组成部件整合在一起才形成一套完整的设备，由于不同品牌、型号的EST3通讯网关在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.EST3通讯网关为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与爱德华品牌无法兼容、无法识别，导致设备不能正常启动、运行。 2.EST3通讯网关的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华EST3主机位置相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
14 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102027 | 填充板卡 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | 3-LRMF | 配套EST3主机使用 | 盲板安装在爱德华EST3主机箱轨道式机架上。3-LRFM是空模板，用来填充面板空间和防止异物进入机箱。 盲板与爱德华主机其他组成部件整合在一起才形成一套完整的设备，由于不同品牌、型号的盲板在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.盲板的安装孔位、尺寸布置均与爱德华EST3主机位置相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
15 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102028 | 通讯卡 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | 3-RS485B | Class A或Class B网络数据连接Class B网络音频连接 | 网络通讯卡安装于爱德华EST3主机箱轨道式机架导轨上。其功能主要是RS-485网络通讯卡3-RS485B 提供2个标准RS-485接口，与其他系统进行通讯，如BAS系统。 通讯卡与爱德华主机其他组成部件整合在一起才形成一套完整的设备，由于不同品牌、型号的网络通讯卡在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.通讯卡为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与爱德华品牌无法兼容、无法识别，导致设备不能正常启动、运行。 2.通讯卡的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华EST3主机位置相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
16 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102030 | 回路卡 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | 3-SSDC1C | 3-SSDC1C支持1个Class A或Class B Signature数据回路，回路的容量为125探测器地址和125模块地址。 | EST3单回路卡安装在爱德华EST3主机箱轨道式机架导轨上。其功能主要是Signature Series回路驱动模板，用于连接智能探测器，各种监视模块和控制模块，及带地址手动报警器。 EST3单回路卡与爱德华主机其他组成部件整合在一起才形成一套完整的设备，由于不同品牌、型号的EST3单回路卡在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.EST3单回路卡为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与爱德华品牌无法兼容、无法识别，导致设备不能正常启动、运行。 2.EST3单回路卡的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华EST3主机位置相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
17 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102034 | 工控机图形系统维护软件（含软件狗） | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | Fireworks_So | 配套EST3产品使用 | 工控机图形系统维护软件（含软件狗）作为爱德华EST3主机的配套产品，缺少此软件图形工作站将与爱德华系列主机将无法进行联系，无法进行通讯。 工控机图形系统维护软件（含软件狗）与爱德华主机一起构成一套功能完整的设备，由于不同品牌的工控机图形系统维护软件（含软件狗）无法与爱德华EST主机进行通讯，需要指定单一品牌及型号。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
18 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102 | 手动联动控制卡 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | 3-IDC8/4 | LRM轨道模块，占用3- -CHAS7.上1个轨道插槽。 | 手动联动控制卡安装在爱德华EST3主机箱轨道式机架导轨上。3-IDC8/4是传统意义的普通卡模板，提供8个Class B回路，监视两线制探测器和干触点设备，其中4个回路可用作广播通道。安装占用1个导轨空间。 手动联动控制卡与爱德华主机其他组成部件整合在一起才形成一套完整的设备，由于不同品牌、型号的手动联动控制卡在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.手动联动控制卡为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与爱德华品牌无法兼容、无法识别，导致设备不能正常启动、运行。 2.手动联动控制卡的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华EST3主机位置相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
19 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103064 | 探测器底座 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | SIGA-SB | 直径102mm，安装孔距50mm、60mm和70mm接线盒中心对称。 | 标准底座作为探测器与FAS回路的连接设备，安装在EST3主机的回路卡的回路线中。其功能主要是为探测器提高供电、固定、与EST3主机联系功能。由于不同品牌、型号的标准底座在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号.理由如下： 1.标准底座为EST3主机配套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与爱德华品牌无法兼容、无法识别，导致设备不能正常启动、运行。 2.标准底座的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华系列探测器相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
20 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103005 | 感温探测器 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | SIGA-HRSIC | 定温57℃,差温9℃/秒，故障监测，独立运行模式，红/绿LED状态指示，工作电压:15.2-19.95V，工作电流:正常时45uA,报警时45uA。 | 感温探测器作为FAS回路的探测设备，安装在EST3主机的回路卡的回路线中。其功能主要是作为末端设备，探测火灾情况。由于不同品牌、型号的感温探测器在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号.理由如下： 1.感温探测器为EST3主机配套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与爱德华品牌无法兼容、无法识别、无法编程，导致设备不能正常启动、运行。 2.感温探测器的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华系列探测器相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
21 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103006 | 感烟探测器 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | SIGA-PSIC | 灵敏度范围0.67-3.77%烟雾度/英寸 | 感烟探测器作为FAS回路的探测设备，安装在EST3主机的回路卡的回路线中。其功能主要是作为末端设备，探测火灾情况。由于不同品牌、型号的感烟探测器在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号.理由如下： 1.感烟探测器为EST3主机配套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与爱德华品牌无法兼容、无法识别、无法编程，导致设备不能正常启动、运行。 2.感烟探测器的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华系列探测器相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
22 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103019 | 输出模块 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | SIGA-CC1 | 红/绿LED状态指示,占用1个模块地址。 | 输出模块作为FAS回路的设备，安装在EST3主机的回路卡的回路线中。其功能主要是作为末端设备，在有控制要求时可以输出信号,或者提供一个开关量信号,使被控设备动作,是火灾报警联动系统中重要的组成部分。由于不同品牌、型号的输出模块在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号.理由如下： 1.输出模块为EST3主机配套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与爱德华品牌无法兼容、无法识别、无法编程，导致设备不能正常启动、运行。 2.输出模块的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华EST3主机相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
23 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103021 | 输入模块 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | SIGA-CT1 | 红/绿LED状态指示,占用1个模块地址。 | 输入模块作为FAS回路的设备，安装在EST3主机的回路卡的回路线中。其功能主要是作为末端设备，接收设备的反馈信号,以向主机报告,是火灾报警联动系统中重要的组成部分。由于不同品牌、型号的输入模块在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号.理由如下： 1.输入模块为EST3主机配套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与爱德华品牌无法兼容、无法识别、无法编程，导致设备不能正常启动、运行。 2.输入模块的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华EST3主机相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
24 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103022 | 隔离模块 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | SIGA-IM | 红/绿LED状态指示,占用1个模块地址。 | 隔离模块作为FAS回路的设备，安装在EST3主机的回路卡的回路线中。其功能主要是作为末端设备，隔离模块在火灾自动报警系统中可起到保护作用，它本身可自动实现常开和常闭功能，当外部设备的线路出现短路或者接地故障时，隔离模块会第一时间转成断开状态,此时火灾自动报警控制器与该回路的线路会暂时断开，待线路恢复后，隔离模块会自动恢复，实现对报警控制器的保护作用，是火灾报警系统中重要的组成部分。由于不同品牌、型号的隔离模块在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号.理由如下： 1.隔离模块为EST3主机配套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与爱德华品牌无法兼容、无法识别、无法编程，导致设备不能正常启动、运行。 2.隔离模块的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华EST3主机相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
25 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301010 | 手动火灾报警按钮 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | J-SAP-M-SIGI271 | 破玻式，工作电压:15.2-19.95VDC；工作电流：监视时250μA，报警时2mA，工作温度：0℃~49℃。 | 手动火灾报警按钮作为FAS回路的设备，安装在EST3主机的回路卡的回路线中。其功能主要是作为末端设备，当人员发现火灾时，在火灾探测器没有探测到火灾的时候，人员手动按下手动火灾报警按钮，报告火灾信号，是火灾报警系统中重要的组成部分。由于不同品牌、型号的手动火灾报警按钮在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号.理由如下： 1.手动火灾报警按钮为EST3主机配套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与爱德华品牌无法兼容、无法识别、无法编程，导致设备不能正常启动、运行。 2.手动火灾报警按钮的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华EST3主机相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
26 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301007 | 灭火控制盘 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | SIGA-REL-C | 供电：AC220V ＋10％～－15％ DC 12V/7AH蓄电池两节串联，显示界面：中文液晶显示，气体喷放延时：0～30秒可调，步长1 秒，有源控制输出。 | 灭火控制盘安装在气体保护区室外。其功能主要是火灾报警联动系统中重要的组成部分。由于不同品牌、型号的灭火控制盘在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号、理由如下： 1.灭火控制盘的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华灭火控制盘相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 2.灭火控制盘为爱德华EST3主机配套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与爱德华品牌无法兼容、无法识别、无法编程，导致设备不能正常启动、运行。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
27 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301002 | 紧急释放按钮 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | 278A-REL | 278A-REL为SIGA-REL-C气体灭火盘配件，为常开式接触信号激活装置。278A-REL模块为双作用站，用户需抬起上板之后拉动解锁手柄激活解锁程序。 | 紧急释放按钮安装在气体保护区室外，是作为灭火控制盘辅助应急操作设备。其功能主要是火灾报警联动系统中重要的组成部分。由于不同品牌、型号的紧急释放按钮在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号、理由如下： 1、紧急释放按钮的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华灭火控制盘相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 2、如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
28 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301003 | 紧急停止按钮 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | RELA-ABT | RELA-ABT适用于SIGA-REL-C气体灭火控制盘，为常开非锁存装置。其作用为有灭火剂解锁程序启动后，阻止解锁。 | 紧急止喷按钮安装在气体保护区室外，是作为灭火控制盘辅助应急操作设备。其功能主要是火灾报警联动系统中重要的组成部分。由于不同品牌、型号的紧急止喷按钮在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号、理由如下： 1.紧急止喷按钮的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华灭火控制盘相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 2.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
29 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301009 | 手/自动转换开关 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | RELA-SRV | RELA-SRV运行中断开关用以暂时停止灭火系统运行。连接SIGA-REL模块与RELA-EOL终端继电器的两个解锁电路上各装一个开关。打开运行中断开关，则可以进行火警测试，而不会激活灭火系统。打开该开关会向控制台发送故障信号。 | 手/自动转换开关安装在气体保护区室外，是作为灭火控制盘辅助应急操作设备。其功能主要是火灾报警联动系统中重要的组成部分。由于不同品牌、型号的手/自动转换开关在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号、理由如下： 1.手/自动转换开关的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华灭火控制盘相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 2.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
30 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102 | LED显示支持模块 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | 3-LDSM | 占用3-CHAS7上1个轨道插槽。 | LED显示支持模块在EST3火灾自动报警主机内，是其模块化器件。需要指定单一品牌及型号。理由如下： 1、EST3火灾自动报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代。 2、EST3火灾自动报警主机存在内部安装空间的局限性，对备件的规格尺寸、安装孔位及安装方式有具体要求，规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统，其他品牌的产品无法安装使用。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
31 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102 | 开关显示板 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | 3-6/3S2RY | 提供6个LED和开关组合，每组3个开关加3个LED灯。 | 开关显示板安装在EST3火灾自动报警主机内，是其模块化器件。需要指定单一品牌及型号。理由如下： 1、EST3火灾自动报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代。 2、EST3火灾自动报警主机存在内部安装空间的局限性，对备件的规格尺寸、安装孔位及安装方式有具体要求，规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统，其他品牌的产品无法安装使用。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
32 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102023 | 开关显示板 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | 3-12S/2Y | 12组，每组1个开关和2个红色LED灯。 | 控制开关/显示模板是一组带有发光二极管(LED)显示和触摸式控制开关的用户操作界面。它们通过3-LDSM模板,或LRM模板与3-CPU实现机械连接和电气连接。 开关显示板与爱德华主机其他组成部件整合在一起才形成一套完整的设备，由于不同品牌、型号的双回路卡在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、开关显示板为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与爱德华品牌无法兼容、无法识别，导致设备不能正常启动、运行。 2、开关显示板的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华EST3主机位置相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3、如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
33 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102022 | 编程软件（含加密狗） | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | SDU/SDU-KEY | 配套EST3设备使用，加密狗为USB接口，带序列号。 | 系统编程软件作为爱德华EST3主机软件程序编辑软件，缺少此软件爱德华系列主机将无法进行编程。 系统编程软件与爱德华主机一起构成一套功能完整的设备，由于不同品牌的系统编程软件无法对爱德华EST主机进行程序编辑，需要指定单一品牌及型号。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
34 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 手动火灾报警按钮 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | J-SAP-M-SIGI271R | 按压式，工作电压:15.2-19.95VDC；工作电流：监视时250μA，报警时2mA，工作温度：0℃~49℃。 | 手动火灾报警按钮作为FAS回路的设备，安装在EST3主机的回路卡的回路线中。其功能主要是作为末端设备，当人员发现火灾时，在火灾探测器没有探测到火灾的时候，人员手动按下手动火灾报警按钮，报告火灾信号，是火灾报警系统中重要的组成部分。由于不同品牌、型号的手动火灾报警按钮在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号、理由如下： 1、手动火灾报警按钮为EST3主机配套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与爱德华品牌无法兼容、无法识别、无法编程，导致设备不能正常启动、运行。 2、手动火灾报警按钮的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华EST3主机相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3、如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
35 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | 灭火控制盘面板 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | SIGA-REL-C-M | 配套爱德华灭火控制盘SIGA-REL-C使用 | 灭火控制盘面板作为灭火控制盘内的设备，安装在灭火控制盘中。其功能主要是显示各项信息及应急操作,是火灾报警联动系统中重要的组成部分。由于不同品牌、型号的灭火控制盘面板在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号、理由如下： 1、灭火控制盘面板的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华灭火控制盘相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 2、灭火控制盘面板为灭火控制盘配套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与爱德华品牌无法兼容、无法识别、无法编程，导致设备不能正常启动、运行。 3、如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
36 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | 灭火控制盘主板 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | SIGA-REL-C-ZK | 配套爱德华灭火控制盘SIGA-REL-C使用 | 灭火控制盘主控板总成作为灭火控制盘内的设备，安装在灭火控制盘中。其功能主要是处理各项信息及安装其他器件,是火灾报警联动系统中重要的组成部分。由于不同品牌、型号的火控制盘主控板总成在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号、理由如下： 1、火控制盘主控板总成的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华灭火控制盘相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 2、火控制盘主控板总成为灭火控制盘配套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与爱德华品牌无法兼容、无法识别、无法编程，导致设备不能正常启动、运行。 3、如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
37 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | 输出模块 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | SIGA-MCC1 | 红/绿LED状态指示,占用1个模块地址 | 输出模块作为灭火控制盘内的设备，安装在灭火控制盘中。其功能主要是在有控制要求时可以输出信号,或者提供一个开关量信号,使被控设备动作,是火灾报警联动系统中重要的组成部分。由于不同品牌、型号的输出模块在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号、理由如下： 1、输出模块为EST3主机配套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与爱德华品牌无法兼容、无法识别、无法编程，导致设备不能正常启动、运行。 2、输出模块的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华EST3主机相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3、如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
38 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | 输入模块 | EST（爱德华） | UTC FIRE & SECURITY（联合技术消防安防公司） | SIGA-MCT2 | 红/绿LED状态指示,占用1个模块地址 | 输入模块作为灭火控制盘内的设备，安装在灭火控制盘中。其功能主要是作为末端设备，接收设备的反馈信号,以向主机报告,是火灾报警联动系统中重要的组成部分。由于不同品牌、型号的输入模块在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号。理由如下： 1、输入模块为EST3主机配套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与爱德华品牌无法兼容、无法识别、无法编程，导致设备不能正常启动、运行。 2、输入模块的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与爱德华EST3主机相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3、如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
39 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102001 | CPU卡 | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔有限公司 | CPU2-3030D-SC | 适用于霍尼韦尔NFS2-3030主机；带LCD显示器及键盘；尺寸336.8mm×200mm。 | CPU卡安装于霍尼韦尔NFS2-3030主机内部，是霍尼韦尔NFS2-3030主机的中央处理单元, 包括CPU硬件以及嵌入式软件。指定单一品牌及型号理由如下： 1、霍尼韦尔火灾报警主机设备为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件在软件编程、技术参数上与霍尼韦尔消防控制盘无法兼容。 2、霍尼韦尔火灾报警主机存在内部安装空间的局限性，对备件的规格尺寸、安装孔位及安装方式有具体要求，规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统，其他品牌的产品无法安装使用。（详见附件1） | 与南宁轨道交通2号线FAS系统设备配套使用
40 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102008 | 回路卡 | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔有限公司 | LCM-320 | 适用于霍尼韦尔NFS2-3030主机；工作电压15~32VDC；通讯方式：二总线。 | 回路卡安装于霍尼韦尔NFS2-3030主机内部，是霍尼韦尔NFS2-3030主机连接末端设备（探测器、模块）的重要部件，用于主机与末端设备的双向通讯。指定单一品牌及型号理由如下： 1、霍尼韦尔火灾报警主机设备为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件在软件编程、技术参数上与霍尼韦尔消防控制盘无法兼容。 2、霍尼韦尔火灾报警主机存在内部安装空间的局限性，对备件的规格尺寸、安装孔位及安装方式有具体要求，规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统，其他品牌的产品无法安装使用。（详见附件1） | 与南宁轨道交通2号线FAS系统设备配套使用
41 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102009 | 回路卡 | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔有限公司 | LEM-320 | 适用于霍尼韦尔NFS2-3030主机；工作电压15~32VDC；通讯方式：二总线。 | LEM-320回路卡安装于霍尼韦尔NFS2-3030主机内部，是霍尼韦尔NFS2-3030主机用于扩展第二个回路，必须与回路控制卡LCM-320一起使用，用于主机与末端设备的双向通讯。指定单一品牌及型号理由如下： 1、霍尼韦尔火灾报警主机设备为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件在软件编程、技术参数上与霍尼韦尔消防控制盘无法兼容。 2、霍尼韦尔火灾报警主机存在内部安装空间的局限性，对备件的规格尺寸、安装孔位及安装方式有具体要求，规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统，其他品牌的产品无法安装使用。（详见附件1） | 与南宁轨道交通2号线FAS系统设备配套使用
42 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102004 | 通讯卡 | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔有限公司 | HS-NCM-SF | 适用于霍尼韦尔NFS2-3030主机；单模光纤网卡；传输速率：100Mb。 | 通讯卡安装于霍尼韦尔NFS2-3030主机内部，是霍尼韦尔NFS2-3030主机的网络卡，用于多主机互联。指定单一品牌及型号理由如下： 1、霍尼韦尔火灾报警主机设备为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件在软件编程、技术参数上与霍尼韦尔消防控制盘无法兼容。 2、霍尼韦尔火灾报警主机存在内部安装空间的局限性，对备件的规格尺寸、安装孔位及安装方式有具体要求，规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统，其他品牌的产品无法安装使用。（详见附件1） | 与南宁轨道交通2号线FAS系统设备配套使用
43 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102015 | 电源卡 | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔有限公司 | AMPS-24E | 可编址系统电源；输入电压/电流：220~240VAC/8A；输出电压/电流：24VDC/5A。 | 电源卡安装于霍尼韦尔NFS2-3030主机内部，是系统的主电源，为可编址设备，与霍尼韦尔NFS2-3030主机配套使用，为系统提供24VDC及给电池充电，具有备电监控、充电监控、AC电源监控及AC掉电保护功能。指定单一品牌及型号理由如下： 1、霍尼韦尔火灾报警主机设备为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件在软件编程、技术参数上与霍尼韦尔消防控制盘无法兼容。 2、该系统电源安装方式有具体要求，规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统，其他品牌的产品无法安装使用。（详见附件1） | 与南宁轨道交通2号线FAS系统设备配套使用
44 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102014 | 打印机 | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔有限公司 | uRPT-240S | 适用于霍尼韦尔NFS2-3030主机；热敏加热点阵打印；外观尺寸：110mm（长）×64mm（宽）×44mm（深）。 | 微型打印机安装于霍尼韦尔NFS2-3030主机内部，是与霍尼韦尔NFS2-3030主机配套使用的热敏微型打印机，用于主机各类报警信息的打印，提供纸质记录。指定单一品牌及型号理由如下： 1、霍尼韦尔火灾报警主机设备为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件在软件编程、技术参数上与霍尼韦尔消防控制盘无法兼容。 2、霍尼韦尔火灾报警主机存在内部安装空间的局限性，对备件的规格尺寸、安装孔位及安装方式有具体要求，规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统，其他品牌的产品无法安装使用。（详见附件1） | 与南宁轨道交通2号线FAS系统设备配套使用
45 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102013 | 联动套件 | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔有限公司 | N-CBE-W-A | 适用于霍尼韦尔NFS2-3030主机；内含1块POM-8C，1块MCU-16B，1块LCA，1块ADP-4B及1块BMP-1。 | 联动套件安装于霍尼韦尔NFS2-3030主机内部，与霍尼韦尔NFS2-3030主机配套使用的。指定单一品牌及型号理由如下： 1、霍尼韦尔火灾报警主机设备为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件在软件编程、技术参数上与霍尼韦尔消防控制盘无法兼容。 2、霍尼韦尔火灾报警主机存在内部安装空间的局限性，对备件的规格尺寸、安装孔位及安装方式有具体要求，规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统，其他品牌的产品无法安装使用。（详见附件1） | 与南宁轨道交通2号线FAS系统设备配套使用
46 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102016 | 通讯卡 | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔有限公司 | LPI-MODBUS-V3 | 适用于霍尼韦尔NFS2-3030主机。 | LPI通讯卡安装于霍尼韦尔NFS2-3030主机内部，将回路设备映射成Modbus寄存器。指定单一品牌及型号理由如下： 1、霍尼韦尔火灾报警主机设备为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件在软件编程、技术参数上与霍尼韦尔消防控制盘无法兼容。 2、霍尼韦尔火灾报警主机存在内部安装空间的局限性，对备件的规格尺寸、安装孔位及安装方式有具体要求，规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统，其他品牌的产品无法安装使用。（详见附件1） | 与南宁轨道交通2号线FAS系统设备配套使用
47 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102017 | 通讯卡 | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔有限公司 | NUP-MODBUS | 适用于霍尼韦尔NFS2-3030主机；八位拨码开关。 | NUP通讯卡安装于霍尼韦尔NFS2-3030主机内部，是将霍尼韦尔火灾报警网络协议(NUP）转换为Modbus协议的网关。指定单一品牌及型号理由如下： 1、霍尼韦尔火灾报警主机设备为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件在软件编程、技术参数上与霍尼韦尔消防控制盘无法兼容。 2、霍尼韦尔火灾报警主机存在内部安装空间的局限性，对备件的规格尺寸、安装孔位及安装方式有具体要求，规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统，其他品牌的产品无法安装使用。（详见附件1） | 与南宁轨道交通2号线FAS系统设备配套使用
48 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102005 | 工控机图形系统维护软件（含软件狗） | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔有限公司 | ONYXWorks（OW-SWKIT-US-3） | 软件：ONYXWorks；加密狗：OW-SWKIT-US-3，UCB接口；配套霍尼韦尔 NFS2-3030设备使用。 | 工控机图形系统维护软件（含软件狗）与霍尼韦尔NFS2-3030主机配套使用。指定单一品牌及型号理由如下： 1、霍尼韦尔火灾报警主机设备为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件在软件编程、技术参数上与霍尼韦尔消防控制盘无法兼容。（详见附件1） | 与南宁轨道交通2号线FAS系统设备配套使用
49 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103009 | 感烟探测器 | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔有限公司 | JTY-GD-FSP-851C | 工作电压：15~32VDC； 最大电流：6.5mA(LED常亮)； 外观尺寸：104mm×104mm×51mm。 | 感烟探测器安装在车站站厅、站台公共区、各设备与管理用房和通道、电缆井、楼梯间等区域，属于嵌入式探测器类型，用于火灾探测。指定单一品牌及型号理由如下： 1、霍尼韦尔品牌火灾报警系统外部硬件设备为成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的火灾自动报警系统外部硬件设备等在性能、参数设置和通讯接口存在差异，其他品牌备件存在不兼容、无法识别、无法通讯等可能性，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配原火灾自动报警系统。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。（详见附件1） | 与南宁轨道交通2号线FAS系统设备配套使用
50 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103008 | 感温探测器 | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔有限公司 | JTW-BD-FST-851C | 工作电压：15~32VDC ；最大电流：6.5mA(LED常亮)；报警温度：57℃； 外观尺寸：104mm×104mm×51mm。 | 感温探测器安装在各车站气灭防护区、停车场的厨房及设置防火卷帘处消防联动区域,属于嵌入式探测器类型，用于火灾探测。指定单一品牌及型号理由如下： 1、霍尼韦尔品牌火灾报警系统外部硬件设备为成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的火灾自动报警系统外部硬件设备等在性能、参数设置和通讯接口存在差异，其他品牌备件存在不兼容、无法识别、无法通讯等可能性，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配原火灾自动报警系统如。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。（详见附件1） | 与南宁轨道交通2号线FAS系统设备配套使用
51 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103016 | 手动火灾报警按钮 | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔有限公司 | J-SAP-M-M500KC | 工作电压：15~32VDC； 静态电流 ：200µA； 报警电流 ：5mA(LED额定值：最大30mA)。 | J-SAP-M-M500KC型手动火灾报警按钮是霍尼韦尔NFS2-3030型火灾报警控制器配套使用的火灾报警触发器，是一种专用的智能手动火灾报警按钮，安装在两总线制通讯电路上，当发现火灾情况时手动按下或击碎玻璃面板，向控制器发出报警信号，同时面板上的LED灯长亮并显示报警状态。指定单一品牌及型号理由如下： 1、霍尼韦尔品牌火灾报警系统外部硬件设备为成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的火灾自动报警系统外部硬件设备等在性能、参数设置和通讯接口存在差异，其他品牌备件存在不兼容、无法识别、无法通讯等可能性，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配原火灾自动报警系统。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。（详见附件1） | 与南宁轨道交通2号线FAS系统设备配套使用
52 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103027 | 消火栓按钮 | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔有限公司 | J-XAP-M-M500HC | 工作电压： 15~32VDC； 触电容量： 0.5A/250VAC； 静态电流 ＜5μA； 动作电流：最大30mA； 外形尺寸 ：86.5mm（长）×86.5mm（宽）×38.7mm（高）。 | J-SAP-M-M500HC型消火栓按钮是霍尼韦尔NFS2-3030型火灾报警控制器配套使用的火灾报警触发器，是一种专用的智能报警按钮，安装在两总线制通讯电路上，当发现火灾情况时手动按下或击碎玻璃面板，向控制器发出报警信号，同时面板上的LED灯长亮并显示报警状态。指定单一品牌及型号理由如下： 1、霍尼韦尔品牌火灾报警系统外部硬件设备为成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的火灾自动报警系统外部硬件设备等在性能、参数设置和通讯接口存在差异，其他品牌备件存在不兼容、无法识别、无法通讯等可能性，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配原火灾自动报警系统。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。（详见附件1） | 与南宁轨道交通2号线FAS系统设备配套使用
53 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103020 | 输入模块 | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔有限公司 | JSM-FMM-1C | 工作电压：15~32VDc； 监视电流：最大16mA； 报警电流：最大72mA； 尺寸：118mm(长）×106mm(宽)×34mm(厚)。 | JSM-FMM-1C型输入模块内置CPU，独立运行模式，总线制连接，直接接入回路中，自带CPU，具有自动识别、自动登录控制器的功能。用于接收防火阀、消防水泵、防排烟风机、电梯、非消防电源、防火卷帘、AFC闸机等设备的开关状态、故障状态等信息，接收感温光纤的火灾报警信息等。指定单一品牌及型号理由如下： 1、霍尼韦尔品牌火灾报警系统外部硬件设备为成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的火灾自动报警系统外部硬件设备等在性能、参数设置和通讯接口存在差异，其他品牌备件存在不兼容、无法识别、无法通讯等可能性，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配原火灾自动报警系统。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。（详见附件1） | 与南宁轨道交通2号线FAS系统设备配套使用
54 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103018 | 输出模块 | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔有限公司 | JSM-FCM-1C | 工作电压：18~32vDC； 最大电流：5.1mA@24VDC (LED常亮)； 外形尺寸：114mm（长）×102mm(宽）×32mm(厚）。 | JKM-FCM-1C型输出探测模块内置CPU，独立运行模式，总线制连接，直接接入回路中，自带CPU，具有自动识别、自动登录控制器的功能。用于控制非消防电源、消防水泵、警铃、防火卷帘、排烟风机等消防设备的启停。指定单一品牌及型号理由如下： 1、霍尼韦尔品牌火灾报警系统外部硬件设备为成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的火灾自动报警系统外部硬件设备等在性能、参数设置和通讯接口存在差异，其他品牌备件存在不兼容、无法识别、无法通讯等可能性，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配原火灾自动报警系统。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。（详见附件1） | 与南宁轨道交通2号线FAS系统设备配套使用
55 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103010 | 隔离模块 | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔有限公司 | ISO-X | 工作电压:18~32VDc 最大电流:5.1 mA@24VDC(LED常亮)。 | ISO-X型通讯短路隔离模块对SLC回路中导线间的短路自动进行隔离。指定单一品牌及型号理由如下： 1、霍尼韦尔品牌火灾报警系统外部硬件设备为成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的火灾自动报警系统外部硬件设备等在性能、参数设置和通讯接口存在差异，其他品牌备件存在不兼容、无法识别、无法通讯等可能性，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配原火灾自动报警系统。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。（详见附件1） | 与南宁轨道交通2号线FAS系统设备配套使用
56 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301011 | 手自动、紧急启/停按钮 | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔有限公司 | NBG-1002 | 输入电压：+24VDC； 最大电流：10mA； 控制开关输入电压：24V； 控制开关静态电流：4.6mA； 控制开关报警电流：35mA。 | 手自动、紧急启/停按钮在远程设置RP-1002PLUS主机的手自动状态、控制气体喷放，远程显示主机工作状态。霍尼韦尔品牌旗下手自动/紧急启/停按钮与霍尼韦尔报警主机配套使用。指定单一品牌及型号理由如下： 1、霍尼韦尔设备在性能、参数设置和通讯接口上，与其他品牌备件存在不兼容、无法识别、无法通讯等可能性，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配与其配套的气体灭火系统及霍尼韦尔报警主机。 2、不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。（详见附件1） | 与南宁轨道交通2号线气体灭火系统设备配套使用
57 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301006 | 灭火控制盘 | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔有限公司 | RP-1002PLUS | AC电源：220VAC（+10%，-15%），50HZ，1A；电池：12VDC/7AH，铅酸电池，两节。 | RP-1002PLUS 型气体灭火控制盘安装于气灭房外，负责接收集中报警控制器的火灾命令，同时灭火盘的相关信息反馈给集中报警控制器，并联动声光报警器、警铃、气体释放灯。霍尼韦尔品牌旗下气体灭火控制盘与霍尼韦尔报警主机配套使用。指定单一品牌及型号理由如下： 1、霍尼韦尔设备在性能、参数设置和通讯接口上，与其他品牌备件存在不兼容、无法识别、无法通讯等可能性，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配与其配套的气体灭火系统及霍尼韦尔报警主机。 2、不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。（详见附件1） | 与南宁轨道交通2号线气体灭火系统设备配套使用
58 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301001 | 接口通信模块 | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔有限公司 | LPI-RP | 适用于霍尼韦尔RP-1002PLUS控制盘。 | 接口通信模块安装在RP-1002PLUS 型气体灭火控制盘内，是灭火控制盘自带有通信接口卡，通过此卡可以直接接入NFS2-3030型集中报警控制器，从而实现集中报警控制器对气体灭火控制盘的监视与控制功能。霍尼韦尔品牌旗下接口卡与霍尼韦尔报警主机配套使用。指定单一品牌及型号理由如下： 1、霍尼韦尔设备在性能、参数设置和通讯接口上，与其他品牌备件存在不兼容、无法识别、无法通讯等可能性，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配与其配套的气体灭火系统及霍尼韦尔报警主机。 2、不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。（详见附件1） | 与南宁轨道交通2号线气体灭火系统设备配套使用
59 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 探测器底座 | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔有限公司 | B501 | B501底座与JTW-BD-FST-851C型感温探测器、JTY-GD-FSP-851C型感烟探测器配套使用；直径：102mm (4.0英寸)； 安装孔距：50mm、60mm、70mm；接线盒：中心对称。 | B501底座与JTW-BD-FST-851C型感温探测器、JTY-GD-FSP-851C型感烟探测器配套使用。指定单一品牌及型号理由如下： 1、由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。 （详见附件1） | 与南宁轨道交通2号线FAS系统设备配套使用
60 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | 按钮底座 | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔有限公司 | BBS-X | BBS-X底座与J-SAP-M-M500KC型手动报警按钮、J-XAP-M-M500HC型消火栓按钮配套使用。 | BBS-X底座与J-SAP-M-M500KC型手动报警按钮、J-XAP-M-M500HC型消火栓按钮配套使用。指定单一品牌及型号理由如下： 1、由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。（详见附件1） | 与南宁轨道交通2号线FAS系统设备配套使用
61 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102 | 卡槽 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | FCA2008-A1 | 工作电压：DC20～30V 工作电流：最大8A 电源输入端线径：0.14～1.5mm² 总输出电流：最大8A 输入输出：最大2A。 | 西门子卡槽安装在消防控制室、车控室FAS主机内，其功能主要是为固定FAS主机各组件及连接功能，由于不同品牌、型号的卡槽在设备规格、技术参数、物理结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
62 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102 | 负载板 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | FCI2004-A1 | 输入电压：DC20～30V 输入电流：最大5A 输出电压：DC20～30V 输出电流：最大1A（保险1AT） 内置回路数：2 每个回路的最大输出电流：最大0.5A 每个回路的最大地址点：252。 | 西门子负载板安装在消防控制室、车控室FAS主机内，集成2个回路卡，用于连接火灾报警系统外部硬件设备、控制声光报警、输出火警及故障等。由于不同品牌、型号的负载板在设备规格、性能指标、技术参数、物理结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
63 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102 | 回路卡 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | FCL2001-A1 | 输入电压：DC20～30V 输入电流：最大0.8A 探测回路输出电压：最大DC33V 探测回路输出电流（全部）：最大0.5A 可编址设备点：最大252 连接回路数：4回路/8支路 协议：C-NET。 | 西门子火灾报警控制器回路卡安装在消防控制室、车控室FAS主机内，用于连接火灾报警系统外部硬件设备，为控制器提供扩展的回路，监控更多设备。由于不同品牌、型号的回路卡在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
64 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102 | 控制面板 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | FCM7218-G3 | 电压：DC20～30V 静态电流 (显示屏关闭）：120mA 峰值电流（显示屏点亮，试灯打开）：200mA 尺寸（（长×宽）：115×50mm 尺寸（（宽×高×厚）：427×200×25mm。 | 西门子火灾报警控制器控制面板安装在消防控制室、车控室FAS主机内，其功能主要是为显示FAS主机各类信息及执行功能操作，由于不同品牌、型号的操作面板在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
65 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102 | 接口通信模块 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | FCA2001-A1 | 空载电流：约65mA 最大通讯速率：115.2kbit/s 最长电缆长度：15m 线径：0.14~1.5mm² 尺寸（长×宽×高）：50×15×70mm 最远传输距离：15米。 | 西门子FCA2001-A1接口通信模块安装在消防控制室、车控室FAS主机内，其功能主要为负责FAS主机与内部打印机通信连接功能，由于不同品牌、型号的通信接口在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
66 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102 | 接口通信模块 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | FCA2002-A1 | 尺寸（长×宽×高）：50×15×70mm 最远传输距离1000米。 | 西门子FCA2002-A1接口通信模块安装在消防控制室、车控室FAS主机内，其功能主要为负责FAS主机与楼层显示器通信连接功能，由于不同品牌、型号的通信接口在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
67 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102 | 接口通信模块 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | FCA2006-A1 | 配套西门子控制面板FCM7218-G3使用 | 西门子FCA2006-A1接口通信模块安装在消防控制室、车控室FAS主机内，其功能主要为负责控制面板与扩展回路卡通信连接功能，由于不同品牌、型号的通信接口在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
68 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102 | 电源卡 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | SV 24V-150W | 输入电压：AC115/230V+10/-15%(自动转换） 频率：47～63Hz 视在功率：195VA 输出电压：DC24V（20.7～28.4V视充电电压和温度定） 功率：150W。 | 西门子电源卡安装在消防控制室、车控室FAS主机柜内，其功能主要是为FAS主机各组件提供电源，由于不同品牌、型号的电源卡在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
69 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102 | 打印机 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | FTO2020-G1 | 工作电压：DC9～48V 空载电流：50mA 工作电流：3A@9VDC/0.7A@48VDC 界面：RS232串口 工作温度：0～+50℃。 | 西门子打印机安装在消防控制室、车控室FAS主机内，其功能主要是打印FAS主机各类报警联动信息功能，由于不同品牌、型号的打印机在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
70 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102 | 光电转换器 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | FN2012-A1 | 4个加强EMC保护的网口；1个故障信号干接点输出；冗余24V供电；2个Ethernet环线网络连接插槽；支持单模光纤，连接距离40km：支持多模光纤, 连接距离4km。 | 西门子光电转换器安装在车控室、区间风井及消防控制室FAS主机内，其功能主要是光纤转网口，用于FAS主机之间信号的远距离传输，由于不同品牌、型号的光电转换器在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
71 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412104 | 工控机图形系统维护软件（含软件狗） | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | FMS8000S | 配套西门子品牌FC726设备使用，加密狗为USB接口。 | 西门子工控机图形系统维护软件（含软件狗）安装在IBP盘图形工作站主机上，其功能主要是运行火灾图形管理系统功能，由于不同品牌、型号的工控机图形系统维护软件在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证图形工作站能够长期稳定运行，提高服务质量，工控机图形系统维护软件（含软件狗）备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
72 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102 | 消防联动控制盘 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | FCI2022-G1+FTO2019-G1 | 工作电压：DC24V；16路可编程输入/输出。 | 西门子消防联动控制盘安装在消防控制室、车控室FAS主机内，其功能主要是应急联动控制重要消防设备（消防泵、火灾模式、消防风机）功能，由于不同品牌、型号的消防联动控制盘在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
73 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102 | 接口通信模块 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | NK8237.2 | 第三方信号Modbus输出；两路RTU输出，两路TCP/IP输出；最多输出16台控制器信息；最多输出10000个点。 | 西门子NK8237.2接口通信模块安装在消防控制室、车控室FAS主机内，其功能主要是负责FAS主机与综合监控的通讯功能，由于不同品牌、型号的接口通信模块在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
74 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102 | 接口通信模块 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | FN2001-A1 | 工作电压：DC20～30V 工作电流：最大45mA 协议：SAFEDNET（UDP/IP） 端子 螺丝端子：0.2～2.5mm²(建议0.8mm²) 尺寸（长×宽×高）：50×20×70mm。 | 西门子FN2001-A1接口通信模块安装在消防控制室、车控室FAS主机内，其功能主要是为负责FAS主机与气体灭火主机通信连接功能，由于不同品牌、型号的通信接口在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
75 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 感烟探测器 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | OP720-CN | 工作电压：12～33VDC 静态电流：220 μA 可连接的外部门灯个数：2 外部门灯电流：10～16 mA 外部门灯电压 9～33 VDC 工作温度：-10～+50℃ 储存温度：-30～+70℃ 工作湿度：≤95%相对湿度 颜色：纯白，RAL 9010。 | 西门子感烟探测器安装在车站及车辆段各建筑物防火区内，其功能主要是为针对建筑物内部空间的阴燃产生的烟/雾做出快速反应，进行探测报警，由于不同品牌、型号的感烟探测器在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。， 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
76 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 感温探测器 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | HI720-CN | 工作电压：12～33 VDC 工作温度：–10～+50℃ 静态电流：200μA 贮存温度：–30～+70℃ 可连接的外部门灯个数：2 湿度：≤95%rel. 定温报警温度：A2S定温模式下（典型值）：60℃ ；A2R差温模式下（典型值）：60℃。 | 西门子感温探测器安装在车站及车辆段各建筑物防火区内，其功能主要是为针对建筑物内部空间的异常高温及异常升温速度做出快速反应，进行探测报警，由于不同品牌、型号的感温探测器在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
77 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 探测器底座 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | DB721-CN | 接线端子：底座自带的端子：0.2 ～ 1.5 mm²；接线端子：1.0 ～2.5 mm²； 微型端子:0.28 ～0.5 mm² 工作温度：-10℃～50℃ 贮存温度：-30～+70℃ 环境湿度：5%～95%RH，无凝结 颜色：纯白，RAL 9010。 | 西门子探测器底座安装在车站及车辆段各建筑物防火区内，其功能主要是为固定感烟/温探测器及电源回路接线功能，由于不同品牌、型号的探测器底座在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
78 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 感温探测器 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | DT1101A-EX | 工作电压：17～24VDC 输出电压：5～12V 监视电流：≤100μA 工作温度：-10～+50℃ 贮存温度：-30～+75℃ 工作湿度：≤95%(40±2℃) 抗电磁干扰：50V/m 确认灯：1.5mA | 西门子感温探测器安装在车辆段后勤楼厨房内，其功能主要是进行建筑物内部防爆区的早期火灾探测，并通过控制器进行报警与消防联动，由于不同品牌、型号的感温探测器在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
79 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 楼层显示器 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | FT2014-G3 | 工作电压：24 VDC 工作电流（静态）：22 mA 动作电流：60 mA 工作温度：0～+49℃ 贮存温度：–20～+60℃ 相对湿度：≤95 % 通讯协议：RS485 接线端子：1.0～2.6 mm² 颜色：黑色，RAL 9017 防护等级：IP30 | 西门子楼层显示器安装在五象车辆段各建筑单体走道，其功能主要是为同步显示与之关联控制器的事件信息，且具有事件查询及本地消音功能，由于不同品牌、型号的楼层显示器在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4号线FAS与气灭设备配套使用
80 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 手动火灾报警按钮 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | FDM230-CN | 工作电压：12～32 VDC 工作电流(静态)：0.22mA 动作电流：1.0mA 工作温度：–10～+55℃ 贮存温度： –10～+60℃ 相对湿度：≤95% 通讯协议：C-NET 接线端子：1.0～2.5mm² 颜色：红，RAL3000 | 西门子手动火灾报警按钮安装在车站及车辆段各建筑物防火区内，其功能主要为当火灾发生时手动启动报警及应急插孔通话功能，由于不同品牌、型号的手动火灾报警在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
81 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 消火栓按钮 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | FDHM230-CN | 工作电压：12～32 VDC 工作电流 (静态)：0.22 mA 动作电流：1.0 mA 干接点输出容量：2 A @ 24 VDC 开关触点类型：常闭（正常工作） 工作温度：–10～+55℃ 贮存温度： –10～+60℃ 相对湿度：≤95% 通讯协议：C-NET 接线端子：1.0～2.5mm² 颜色：红，RAL3000 | 西门子消火栓按钮安装在车站及车辆段各建筑物防火区内，其功能主要为当火灾发生时按下操作面板，控制器发出启动信号联动消防水泵及其它设备，由于不同品牌、型号的消火栓按钮在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
82 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 输入模块 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | FDCI221-CN | 工作电压：12～32 VDC 静态电流：0.25 mA 动作电流：0.40 mA 工作温度：–25～+70℃ 贮存温度：–30～+75℃ 相对湿度：≤95 % rel. EMC抗电磁干扰性能：50 V/m 接线端子：0.2～2.5 mm² | 西门子输入模块安装在车站及车辆段各建筑物各FAS模块箱内，其功能主要是通过输入信号可监视建筑物类消防设备的状态，由于不同品牌、型号的输入模块在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
83 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 输入/输出模块 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | FDCIO221-CN | 静态电流：0.32 mA 动作电流：0.60 mA 输出:容量（每通道）：2 A @ 24 VDC;终端电阻：3.3k Ω；二极管：1N5404 输入：终端电阻：3.3k Ω / 680 Ω 工作温度：–25 ～ +70℃ 贮存温度：–30 ～ +75℃ 相对湿度：≤95 % rel. EMC抗电磁干扰性能：50V/m 接线端子：0.2～2.5 mm² | 西门子输入/输出模块安装在车站及车辆段各建筑物各FAS模块箱内，其功能主要是通过输入/输出信号可监视/控制建筑物类消防设备的状态，由于不同品牌、型号的输入/输出模块在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。 | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
84 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 探测器火警确认灯 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | FDAI91 | 工作电压：12～32VDC | 西门子探测器火警确认灯安装在车站气体保护区内，其功能主要是为显示配套的探测器报警状态功能，由于不同品牌、型号的探测器火警确认灯在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
85 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | 灭火控制盘 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | XC720 | 工作电压：220VAC 50/60Hz 功耗：监视状态：25W 满载：120W 外形尺寸(单位：mm)：440×440×141 工作温度：0 ～ +40 ℃ 贮存温度：–10 ～ +50 ℃ 相对湿度：≤95%（40±2 ℃） IP 等级：IP30 主板辅助 24VDC 电源输出：1.0A @ 24VDC 最大历史记录30000 条 | 西门子灭火控制盘安装在车站气体保护房间门外，与西门子气灭主机配套使用，用于控制防火区内的的气体灭火喷洒系统，由于不同品牌、型号的气体灭火就地控制盘在设备规格、技术参数、物理结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌灭火控制盘设备为成套使用设备其他品牌，不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证灭火控制盘能够长期稳定运行，提高服务质量，灭火控制盘备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
86 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | 灭火控制盘主板 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | XCM7201-A1 | 主板有源输出数量：共 5 路，总输出 3.5A @ 24VDC 电磁阀输出：2.0A @ 24VDC 喷洒指示灯输出：1.0A @ 24VDC 声光控制 1（灭火声光输出）：1.0A @ 24VDC 声光控制 2（声光输出）：1.0A @ 24VDC 灭火输出（可配置）：1.0A @ 24VDC 主板干接点输出数量：共 2 路，每路容量 1.0A；扩展卡干接点输出数量：共 4 路，每路容量 1.0A 主板辅助 24VDC 电源输出:1.0A @ 24VDC | 西门子灭火控制盘主板安装在车站气体保护房间门外灭火控制盘内，为灭火控制盘重要组件，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌灭火控制盘设备内所有组件为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证灭火控制盘能够长期稳定运行，提高服务质量，灭火控制盘主板备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
87 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | 灭火控制盘电源 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | FP7204-A1 | 工作电压：220VAC 50/60Hz 功耗：监视状态：25W 满载：120W 电源容量：5 A@24 VDC 电源保险能力：3 A 电池保险能力：5 A 备用电池：(12 VDC/7 Ah)×2 | 西门子灭火控制盘电源安装在车站气体保护房间门外灭火控制盘内，其功能主要是提供电源，是灭火控制盘重要组件，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌灭火控制盘设备内所有组件为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证灭火控制盘能够长期稳定运行，提高服务质量，灭火控制盘电源备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
88 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | 紧急释放按钮 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | XDM1801 | 工作电压：DC5V 静态工作电流：＜0.1mA 动作电流：＜0.1mA 工作温度：-10~+55℃ 存储温度：-20~+55℃ 相对湿度：≤95%rel 尺寸（长×宽×高）：97×77.5×90mm 接线端子：1.0~2.5mm² | 西门子紧急释放按钮安装在车站气体保护房间门外，其功能主要是为应急手动启停灭火的控制功能，可实现防火区内的的气体灭火喷洒系统进行手动控制，由于不同品牌、型号的紧急释放按钮在设备规格、技术参数、物理结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌紧急释放按钮设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证气体灭火系统设备能够长期稳定运行，提高服务质量，紧急释放按钮备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
89 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | 接口通信模块 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | FDCC227 | 工作电压：DC12～32V， 静态电流：2.1mA， 动作电流：3.8 mA， 输出：容量（每通道)2A@DC24V；终端电阻3.3 kΩ；二极管1N5404， 输入：终端电阻3.3kΩ/680Ω， 工作温度：-25～70℃， 贮存温度：-30～75℃， 相对湿度：≤95% r.h， 通讯协议：C-NET；抗电磁干扰（- 80 MHz～6GHz）：50 V/m， 接线端子：0.2～2.5 mm²， 防护等级（EN60529 / IEC529）：IP30。 | 西门子FDCC227接口通信模块安装在气体灭火就地控制盘内，其功能主要是为连接灭火控制盘与气体灭火控制主机通信功能，由于不同品牌、型号的通信接口在设备规格、技术参数、物理结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌西门子灭火控制盘与气体灭火控制主机通信接口设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证气体灭火系统设备能够长期稳定运行，提高服务质量，西门子FDCC227型接口通信模块备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
90 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 按钮底座 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | FDMB183-F | 工作电压：12～32 VDC 工作温度：–10～+55℃ 半嵌入式安装使用 | 西门子FDMB183-F按钮底座安装在车站及五象车辆段各建筑物防火区内，其功能主要是为固定手动报警按钮与消火栓按钮及电源回路接线功能，由于不同品牌、型号的按钮底座在设备规格、技术参数、组织结构、接口等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
91 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 按钮底座 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | FDMB183-S | 工作电压：12～32 VDC 工作温度：–10～+55℃ 表面安装使用 | 西门子FDMB183-S按钮底座安装在车站及五象车辆段各建筑物防火区内，其功能主要是为固定手动报警按钮与消火栓按钮及电源回路接线功能，由于不同品牌、型号的按钮底座在设备规格、技术参数、组织结构、接口等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
92 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 探测器底座 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | DB1101A | 工作电压：17～24VDC 贮存温度：-30～+75℃ 工作湿度：≤95%(40±2℃) | 西门子DB1101A 探测器底座安装在车辆段后勤楼厨房内，其功能主要是为固定防爆型智能感温探测器及电源回路接线功能，并通过控制器进行报警与消防联动功能，由于不同品牌、型号的探测器底座在设备规格、技术参数、组织结构、接口等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
93 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301020 | 灭火控制盘 | 青鸟消防 | 青鸟消防股份有限公司 | JB-QB-JBF5014 | 供电主电：AC220V+10%~15%，50Hz±1%；备电：DC24V，两组12V/7Ah；系统容量：2条总线回路，单回路200点；2条气体灭火回路，单回路80点；6路专线控制。输出电流：单路喷洒输出最大电流2A；外形尺寸：540mm高×410mm宽×125mm厚。 | 气体灭火控制器火灾报警控制器（联动型)安装在屯里车辆段综合楼跟随所。其功能主要是为能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号，发出声、光报警信号，指示火灾发生部位，并保持声光报警信号。由于不同品牌、型号的火灾报警控制器（联动型）在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号、理由如下： 1.气体灭火控制器火灾报警控制器（联动型)为青鸟消防其他消防产品配套使用，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与青鸟消防品牌主机无法兼容、无法识别、无法编程，导致设备不能正常启动、运行。 2.气体灭火控制器火灾报警控制器（联动型)的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与青鸟消防品牌相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
94 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103045 | 手自动转换盒 | 青鸟消防 | 青鸟消防股份有限公司 | JBF5182 | 工作电压：DC18V-27V，调制型，控制器提供；线制：两线制，气体灭火信号线无极性；外形尺寸：130mm长×92mm宽×44mm厚。 | 手自动转换盒安装在热气溶胶气体保护区室外，是作为灭火控制盘辅助应急操作设备。其功能主要是火灾报警联动系统中重要的组成部分。由于不同品牌、型号的手自动转换盒在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号、理由如下： 1.手自动转换盒的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与青鸟消防品牌相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 2.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
95 | 1号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103046 | 输入/输出模块 | 青鸟消防 | 青鸟消防股份有限公司 | JBF-3141 | 底座VB3401A；工作电压DC18V-28V，调制型，控制器提供。监视电流≤0.25mA（DC24V）。报警电流≤1mA（DC24V）。触点容量DC30V /2A。射频电磁场辐射抗扰度30V/M。确 认 灯：监视状态时输入动作灯红色闪亮、输出动作灯红色闪亮，动作状态时输入动作灯红色常亮、输出动作灯红色常亮，故障状态时输入端发生故障输入动作灯不亮、输出端发生故障输出动作灯不亮。可用于JBF-11SF系列及JBF50系列控制器。防护等级IP20。外形尺寸85mm长×85mm宽×41mm厚（含底座） | 输入/输出模块安装在火灾报警控制器（联动型）JB-QB-JBF50系列的回路中。其功能主要是作为末端设备，接收设备的反馈信号,以向主机报告,在有控制要求时可以输出信号,或者提供一个开关量信号,使被控设备动作，是火灾报警联动系统中重要的组成部分。由于不同品牌、型号的输入/输出模块在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号、理由如下： 1.输入/输出模块为青鸟消防控制器配套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与青鸟消防品牌无法兼容、无法识别、无法编程，导致设备不能正常启动、运行。 2.输入/输出模块的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与青鸟消防系列控制器相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1号线FAS及气灭设备配套使用
96 | 1号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103050 | 感烟探测器 | 青鸟消防 | 青鸟消防股份有限公司 | JTY-GD-JBF-4100 | 底座JBF-VB4301B；工作电压DC18V-28V，调制型，控制器提供。监视电流≤0.3mA（DC24V），报警电流≤1mA（DC24V）。射频电磁场辐射抗扰度30V/M。确 认 灯：监视状态瞬时微亮，报警红色常亮。可用于JBF-11SF系列及JBF50系列控制器。米白色；尺寸：Φ100mm×46mm（含底座）；外壳材质：ABS；保护面积：60-80m2。 | 感烟探测器作为火灾报警控制器（联动型）JB-QB-JBF50系列的探测设备。其功能主要是作为末端设备，探测火灾情况。由于不同品牌、型号的感烟探测器在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号、理由如下： 1.感烟探测器为青鸟消防控制器配套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与青鸟消防品牌无法兼容、无法识别、无法编程，导致设备不能正常启动、运行。 2.感烟探测器的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与青鸟消防系列控制器相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1号线FAS及气灭设备配套使用
97 | 1号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103049 | 感温探测器 | 青鸟消防 | 青鸟消防股份有限公司 | JTY-GD-JBF-4100(A2R) | 底座JBF-VB4301B；工作电压DC18V-28V，调制型，控制器提供。监视电流≤0.3mA（DC24V）。报警电流≤1mA（DC24V）。射频电磁场辐射抗扰度30V/M。确 认 灯：监视状态瞬时微亮，报警红色常亮。可用于JBF-11SF系列及JBF50系列控制器。外观米白色；尺寸：Φ100mm×41mm（含底座）。外壳材质：ABS。保护面积：20-30m2。 | 感温探测器作为火灾报警控制器（联动型）JB-QB-JBF50系列的探测设备。其功能主要是作为末端设备，探测火灾情况。由于不同品牌、型号的感温探测器在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号、理由如下： 1.感温探测器为青鸟消防控制器配套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与青鸟消防品牌无法兼容、无法识别、无法编程，导致设备不能正常启动、运行。 2.感温探测器的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与青鸟消防系列控制器相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1号线FAS及气灭设备配套使用
98 | 1号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103042 | 气溶胶灭火装置控制盒 | 青鸟消防 | 青鸟消防股份有限公司 | JBF5183 | 额定电压DC24V，适用温度-10℃+50℃，外形尺寸120x82x43mm | 气溶胶灭火装置控制盒安装于气体灭火控制器火灾报警控制器（联动型)上，是与气体灭火控制器火灾报警控制器（联动型)配套使用，用于主机各类报警信息的打印，提供纸质记录。指定单一品牌及型号理由如下： 1.气溶胶灭火装置控制盒为配套爱青鸟消防品牌消防控制器使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件在软件编程、技术参数上与青鸟消防品牌消防控制器无法兼容。 2.气溶胶灭火装置控制盒存在内部安装空间的局限性，对备件的规格尺寸、安装孔位及安装方式有具体要求，规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统，其他品牌的产品无法安装使用。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1号线FAS及气灭设备配套使用
99 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103037 | 紧急启停按钮 | 青鸟消防 | 青鸟消防股份有限公司 | JBF5181 | 工作电压：DC18V-27V，调制型，控制器提供；线制：两线制，气体灭火信号线无极性；外形尺寸：130mm长×95mm宽×44.5mm厚。 | 紧急启停按钮安装在气体保护区室外，是作为灭火控制盘辅助应急操作设备。其功能主要是火灾报警联动系统中重要的组成部分。由于不同品牌、型号的紧急启停按钮在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号、理由如下： 1.紧急启停按钮的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与青鸟消防品牌相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 2.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
100 | 1号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103043 | 气体释放报警器 | 青鸟消防 | 青鸟消防股份有限公司 | J-YJLH1212 | 工作电压DC18V-28V，调制型，控制器提供。报警电流≤30mA（DC24V）。光源：红色LED。表面亮度50cd/m2~300cd/m2。闪光频率1.0Hz~2.0Hz。可用于JB-QB-JBF5014/ JBF5015/ JBF5016控制器。外壳材质：外框和底壳是金属，面板和四角为塑料。外形尺寸353mm长×143mm宽×24mm厚。 | 编址型气体释放警报器作为火灾报警控制器（联动型）JB-QB-JBF50系列的报警设备。其功能主要是作为末端设备，发出报警。由于不同品牌、型号的编址型气体释放警报器在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号、理由如下： 1.编址型气体释放警报器为青鸟消防主机配套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与青鸟消防品牌无法兼容、无法识别、无法编程，导致设备不能正常启动、运行。 2.编址型气体释放警报器的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与青鸟消防系列主机相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1号线FAS及气灭设备配套使用
101 | 1、3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103047 | 探测器底座 | 青鸟消防 | 青鸟消防股份有限公司 | JBF-VB4301B | 配套青鸟消防探测器使用 | 探测器底座作为探测器与火灾报警控制器（联动型）JB-QB-JBF50系列的连接设备。其功能主要是为探测器提高供电、固定、与火灾报警控制器（联动型）JB-QB-JBF50系列联系的功能。由于不同品牌、型号的标准底座在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号。理由如下： 1.探测器底座为EST3主机配套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与青鸟消防系列主机相匹配无法兼容、无法识别，导致设备不能正常启动、运行。 2.探测器底座的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与青鸟消防系列主机相匹配相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通1、3号线FAS及气灭设备配套使用
102 | 3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103095 | 感烟探测器 | 青鸟消防 | 青鸟消防股份有限公司 | JTY-GD-JBF5100 | 底座JBF-VB4301B；工作电压DC18V-28V，调制型，控制器提供。监视电流≤0.3mA（DC24V），报警电流≤1mA（DC24V）。射频电磁场辐射抗扰度30V/M。确 认 灯：监视状态瞬时微亮，报警红色常亮。可用于JBF-11SF系列及JBF50系列控制器。米白色；尺寸：Φ100mm×46mm（含底座）；外壳材质：ABS；保护面积：60-80m2。 | 感烟探测器作为火灾报警控制器（联动型）JB-QB-JBF50系列的探测设备。其功能主要是作为末端设备，探测火灾情况。由于不同品牌、型号的感烟探测器在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号、理由如下： 1、感烟探测器为青鸟消防主机配套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与青鸟消防品牌无法兼容、无法识别、无法编程，导致设备不能正常启动、运行。 2、感烟探测器的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与青鸟消防系列探测器相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3、如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通3号线FAS及气灭设备配套使用
103 | 3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103097 | 火灾声光警报器 | 青鸟消防 | 青鸟消防股份有限公司 | JBF5172 | 工作电压：DC24V（DC18V-28V）调制型，控制器提供。报警电流：≤5mA（DC24V）；报警音量：70dB~95dB；闪光频率：1.0Hz~1.5Hz；兼容性：可用于JBF-11SF系列及JBF50系列控制器；外壳材质：ABS；外观：壳体米白色，灯罩红色透明；防护等级：IP42；外形尺寸：Φ100mm×67mm（含底座）。 | 火灾声光警报器作为火灾报警控制器（联动型）JB-QB-JBF50系列的报警设备。其功能主要是作为末端设备，发出声光报警。由于不同品牌、型号的火灾声光警报器在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号、理由如下： 1、火灾声光警报器为青鸟消防主机配套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与青鸟消防品牌无法兼容、无法识别、无法编程，导致设备不能正常启动、运行。 2、火灾声光警报器的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与青鸟消防系列主机相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3、如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通3号线FAS及气灭设备配套使用
104 | 3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103098 | 输入/输出模块 | 青鸟消防 | 青鸟消防股份有限公司 | JBF5142 | 底座VB3401A；工作电压DC18V-28V，调制型，控制器提供。监视电流≤0.25mA（DC24V）。报警电流≤1mA（DC24V）。触点容量DC30V /2A。射频电磁场辐射抗扰度30V/M。确 认 灯：监视状态时输入动作灯红色闪亮、输出动作灯红色闪亮，动作状态时输入动作灯红色常亮、输出动作灯红色常亮，故障状态时输入端发生故障输入动作灯不亮、输出端发生故障输出动作灯不亮。可用于JBF-11SF系列及JBF50系列控制器。防护等级IP20。外形尺寸85mm长×85mm宽×41mm厚（含底座）。 | 输入/输出模块安装在火灾报警控制器（联动型）JB-QB-JBF50系列的回路中。其功能主要是作为末端设备，接收设备的反馈信号,以向主机报告,在有控制要求时可以输出信号,或者提供一个开关量信号,使被控设备动作，是火灾报警联动系统中重要的组成部分。由于不同品牌、型号的输入/输出模块在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号、理由如下： 1、输入/输出模块为青鸟消防主机配套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与青鸟消防品牌无法兼容、无法识别、无法编程，导致设备不能正常启动、运行。 2、输入/输出模块的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与青鸟消防系列主机相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3、如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通3号线FAS及气灭设备配套使用
105 | 3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103101 | 感温探测器 | 青鸟消防 | 青鸟消防股份有限公司 | JTW-ZD-JBF5110 | 底座JBF-VB4301B；工作电压DC18V-28V，调制型，控制器提供。监视电流≤0.3mA（DC24V）。报警电流≤1mA（DC24V）。射频电磁场辐射抗扰度30V/M。确 认 灯：监视状态瞬时微亮，报警红色常亮。可用于JBF-11SF系列及JBF50系列控制器。外观米白色；尺寸：Φ100mm×41mm（含底座）。外壳材质：ABS。保护面积：20-30m2。 | 感温探测器作为火灾报警控制器（联动型）JB-QB-JBF50系列的探测设备。其功能主要是作为末端设备，探测火灾情况。由于不同品牌、型号的感烟探测器在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号、理由如下： 1、感温探测器为青鸟消防主机配套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与青鸟消防品牌无法兼容、无法识别、无法编程，导致设备不能正常启动、运行。 2、感温探测器的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与青鸟消防系列探测器相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3、如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通3号线FAS及气灭设备配套使用
106 | 3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103103 | 电子编码器 | 青鸟消防 | 青鸟消防股份有限公司 | JBF6481 | 工作电压:DC5V（DC4.5V-9V）)；待机功耗:130mW；最大功耗:380mW；供电方式:4节5#AA镍氢电池或外置电源DC5V；外壳材质:壳体ABS，前面板PC；外观:蓝色；；防护等级:IP30。 | 电子编码器作为青鸟消防主机软件程序编辑，缺少此设备青鸟消防系列主机将无法识别其他设备。 电子编码器与青鸟消防主机一起构成一套功能完整的设备，由于不同品牌的电子编码器无法对青鸟消防主机进行程序编辑，需要指定单一品牌及型号。（详见附件1） | 与南宁轨道交通3号线FAS及气灭设备配套使用
107 | 3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | 气体释放警报器 | 青鸟消防 | 青鸟消防股份有限公司 | JBF5180 | 工作电压DC18V-28V，调制型，控制器提供。报警电流≤30mA（DC24V）。光源：红色LED。表面亮度50cd/m2~300cd/m2。闪光频率1.0Hz~2.0Hz。可用于JB-QB-JBF5014/ JBF5015/ JBF5016控制器。外壳材质：外框和底壳是金属，面板和四角为塑料。外形尺寸353mm长×143mm宽×24mm厚。 | 气体释放警报器作为火灾报警控制器（联动型）JB-QB-JBF50系列的报警设备。其功能主要是作为末端设备，发出报警。由于不同品牌、型号的气体释放警报器在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号、理由如下： 1、气体释放警报器为青鸟消防主机配套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与青鸟消防品牌无法兼容、无法识别、无法编程，导致设备不能正常启动、运行。 2、气体释放警报器的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置均与青鸟消防系列主机相匹配，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3、如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件1） | 与南宁轨道交通3号线FAS及气灭设备配套使用
108 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 火灾报警控制器 | 依爱消防 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | JB-QB-EIN70（1区型） | 交流输入电压：220V士15~10%,50Hz士1% 交流输入功率：≤100W 直流备电：DC24V/5Ah全密封免维护蓄电池 使用环境温度：0℃～40℃; 相对温度：≤95%RH(不凝露) 容量:4区(可选)：回路容量≤160点 DC24V电源最大输出电流：2A（瞬态输出可达3A） 总线长度：≤1500米 外形尺寸：500mm×340mm×111mm | 蚌埠依爱消防火灾报警控制器安装在4号线五象车辆段综合楼及危险品库，为超细干粉灭火系统专用设备，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家超细干粉灭火系统为成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的火灾自动报警系统外部硬件设备在性能、参数设置和通讯接口存在差异，不同品牌的备件之间不兼容、无法识别、无法通讯等，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配原超细干粉灭火系统。如果勉强使用导致系统运行不稳定，首先会增加误报警、误联动，其次造成设备故障率及系统使用寿命降低等现象。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证超细干粉灭火系统能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾自动报警系统备件按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4号线超细干粉系统控制设备配套使用
109 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 火灾报警控制器 | 依爱消防 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | JB-QB-EIN70（3区型） | 交流输入电压：220V士15~10%,50Hz士1% 交流输入功率：≤100W 直流备电：DC24V/5Ah全密封免维护蓄电池 使用环境温度：0℃～40℃; 相对温度：≤95%RH(不凝露) 容量:4区(可选)：回路容量≤160点 DC24V电源最大输出电流：2A（瞬态输出可达3A） 总线长度：≤1500米 外形尺寸：500mm×340mm×111mm | 蚌埠依爱消防火灾报警控制器安装在4号线五象车辆段综合楼及危险品库，为超细干粉灭火系统专用设备，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家超细干粉灭火系统为成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的火灾自动报警系统外部硬件设备在性能、参数设置和通讯接口存在差异，不同品牌的备件之间不兼容、无法识别、无法通讯等，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配原超细干粉灭火系统。如果勉强使用导致系统运行不稳定，首先会增加误报警、误联动，其次造成设备故障率及系统使用寿命降低等现象。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证超细干粉灭火系统能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾自动报警系统备件按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4号线超细干粉系统控制设备配套使用
110 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 感烟探测器 | 依爱消防 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | JTY-GD-EI6012N | 使用环境温度：-10℃～+50℃ 使用环境湿度：≤95%RH(不凝露) 总线工作电压：DC24V脉动电压 监视电流：≤0.35mA；报警电流：≤0.8mA 线制：两总线（无极性）；总线长度：≤2000米（截面积1.0mm²铜质双绞线） 风速：<5m/s 外形尺寸：直径100mm，高42.5mm（不含底座） 外壳防护等级：IP30 壳体材料和颜色：ABS象牙白 底座安装孔距：54mm～78mm | 蚌埠依爱消防感烟探测器安装在4号线五象车辆段综合楼及危险品库，为超细干粉灭火系统专用设备，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家超细干粉灭火系统为成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的火灾自动报警系统外部硬件设备在性能、参数设置和通讯接口存在差异，不同品牌的备件之间不兼容、无法识别、无法通讯等，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配原超细干粉灭火系统。如果勉强使用导致系统运行不稳定，首先会增加误报警、误联动，其次造成设备故障率及系统使用寿命降低等现象。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证超细干粉灭火系统能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾自动报警系统备件按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4号线超细干粉系统控制设备配套使用
111 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 感温探测器 | 依爱消防 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | JTW-ZCD-EI8011 | 使用环境温度：≤95%RH(不凝露) 总线工作电压：DC24V脉动电压 监视电流：≤0.35mA；报警电流：≤0.8mA 线制：两总线（无极性）；总线长度：≤2000米（截面积1.0mm²铜质双绞线） 动作温度范围：56℃～66℃（由控制器设定，出厂默认值为56℃） 外形尺寸：直径100mm，高42.5mm（不含底座） 外壳防护等级：IP30 壳体材料和颜色：ABS象牙白 底座安装孔距：54mm～78mm | 蚌埠依爱消防感温探测器安装在4号线五象车辆段综合楼及危险品库，为超细干粉灭火系统专用设备，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家超细干粉灭火系统为成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的火灾自动报警系统外部硬件设备在性能、参数设置和通讯接口存在差异，不同品牌的备件之间不兼容、无法识别、无法通讯等，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配原超细干粉灭火系统。如果勉强使用导致系统运行不稳定，首先会增加误报警、误联动，其次造成设备故障率及系统使用寿命降低等现象。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证超细干粉灭火系统能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾自动报警系统备件按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4号线超细干粉系统控制设备配套使用
112 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 紧急启动/停止停按钮 | 依爱消防 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | J-EI6066 | 工作电压：DC16～32V 适用温度：-10℃～50℃ 湿度：＜95%RH（不凝露） 外形尺寸：86×86×48mm | 蚌埠依爱消防紧急启动/停止停按钮安装在4号线五象车辆段综合楼及危险品库，为超细干粉灭火系统专用设备，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家火灾报警系统外部硬件设备为成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的火灾自动报警系统外部硬件设备在性能、参数设置和通讯接口存在差异，不同品牌的备件之间不兼容、无法识别、无法通讯等，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配原火灾自动报警系统。如果勉强使用导致系统运行不稳定，首先会增加误报警、误联动，严重影响车站日常运营及客运服务，其次造成设备故障率及系统使用寿命降低等现象。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾自动报警系统能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾自动报警系统备件按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4号线超细干粉系统控制设备配套使用
113 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 输入/输出模块 | 依爱消防 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | J-EI6043N | 使用环境温度：-10℃～+50℃ 使用环境湿度：＜95%RH（不凝露） 总线工作电压：24V脉动电压 线 制：两总线（无极性），DC 24V电源（有极性） 电源电压：DC24V±10~15% 总线长度：≤2000米（截面积≥1.0mm²）的铜质双绞线 负载电阻：1/4W 47kΩ（白色套管） 外壳防护等级：IP30 底座安装孔距：60mm | 蚌埠依爱消防输入/输出模块安装在4号线五象车辆段综合楼及危险品库，为超细干粉灭火系统专用设备，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家超细干粉灭火系统为成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的火灾自动报警系统外部硬件设备在性能、参数设置和通讯接口存在差异，不同品牌的备件之间不兼容、无法识别、无法通讯等，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配原超细干粉灭火系统。如果勉强使用导致系统运行不稳定，首先会增加误报警、误联动，其次造成设备故障率及系统使用寿命降低等现象。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证超细干粉灭火系统能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾自动报警系统备件按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4号线超细干粉系统控制设备配套使用
114 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 电子编码器 | 依爱消防 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | pgm8000a | 工作电压：DC6V (4.5-9V) 监视电流：≤1mA 读/写址电流：≤150mA 工作温度：-10℃～70℃ 相对湿度：≤95%(40±2℃) | 蚌埠依爱消防电子编码器为超细干粉灭火系统设备专用编码设备，主要功能为对依爱消防探测器进行识别编码，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家超细干粉灭火系统为成套使用设备，其他品牌不可替代。 2、进行超细干粉灭火系统探测器更换时需使用编码器进行编码，编码完成的设备才能正常使用，须购买与原品牌规格型号、技术参数一致的备件才能识别编码。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4号线超细干粉系统控制设备配套使用
115 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 探测器底座 | 依爱消防 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | J-6018 | 1、底座标注为S+、S-的端子，无极性要求，可任意连接。 2、可与JTY-GD-EI6012N探测器配套使用。 3、使用环境温度：-10℃~+50℃。 4、使用环境湿度：≤95%RH(不凝露)。 5、总线工作电压：DC24V脉动电压。 | 蚌埠依爱消防J-6018探测器底座安装在4号线五象车辆段综合楼及危险品库，为超细干粉灭火系统感温探测器及感烟探测器配套设备，其功能主要为固定防爆型智能感温探测器及电源回路接线功能，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家超细干粉灭火系统为成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的火灾自动报警系统外部硬件设备在性能、参数设置和通讯接口存在差异，不同品牌的备件之间不兼容、无法识别、无法通讯等，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配原超细干粉灭火系统。如果勉强使用导致系统运行不稳定，首先会增加误报警、误联动，其次造成设备故障率及系统使用寿命降低等现象。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证超细干粉灭火系统能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾自动报警系统备件按原有品牌型号进行购买。（详见附件1） | 与南宁轨道交通4号线超细干粉系统控制设备配套使用
116 | 5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | 灭火控制盘 | 泛海三江 | 泛海三江电子股份有限公司 | JB-QBL-QM300/4 | 灭火分区数目：最多4个灭火分区，可按用户要求配置； JB-QBL-QM300/4系统容量：324 点（无极性两总线、全混编）； 交流输入电压：220V±20%，50Hz； 交流输入功率：≤120W； 直流备电:DC24V 7.0Ah(由 2 节 DC12V 7.0Ah 串联构成) 温度：-10℃～+50℃； 湿度：≤95% | 泛海三江JB-QBL-QM300/4灭火控制盘安装于超细干粉系统保护区外，用于监控多个超细干粉系统保护区内探测器、灭火装置的状态，同时控制悬挂式干粉灭火装置在火情发生时灭火。 由于不同品牌、型号的灭火控制盘在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号。理由如下： 1.泛海三江灭火控制盘为该品牌气体灭火系统成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的灭火控制盘等在性能、参数设置和通讯接口存在差异，不同品牌的备件之间存在不兼容、无法识别、无法通讯等问题，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配现场原先安装的同品牌气体灭火系统设备。如果勉强使用可能导致系统运行不稳定，首先会增加误报警、误联动可能性，其次会造成设备故障率增高及系统使用寿命降低等现象。 2.由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。（详见附件1） | 与南宁轨道交通5号线超细干粉系统控制设备配套使用
117 | 5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | 灭火控制盘 | 泛海三江 | 泛海三江电子股份有限公司 | JB-QBL-QM210 | 主电：AC 220V/50Hz； 备电：DC24V/5Ah 免维护蓄电池； 环境温度： 工作 -10℃～+55℃； 环境湿度： ≤95%（40℃±2℃，无凝露）。 | 泛海三江JB-QBL-QM210灭火控制盘安装于超细干粉系统保护区外，用于监控单个超细干粉系统保护区内探测器、灭火装置的状态，同时控制悬挂式干粉灭火装置在火情发生时灭火。 由于不同品牌、型号的灭火控制盘在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号。理由如下： 1.泛海三江灭火控制盘为该品牌气体灭火系统成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的灭火控制盘等在性能、参数设置和通讯接口存在差异，不同品牌的备件之间存在不兼容、无法识别、无法通讯等问题，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配现场原先安装的同品牌气体灭火系统设备。如果勉强使用可能导致系统运行不稳定，首先会增加误报警、误联动可能性，其次会造成设备故障率增高及系统使用寿命降低等现象。 2.由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。（详见附件1） | 与南宁轨道交通5号线超细干粉系统控制设备配套使用
118 | 5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | 紧急启动/停止停按钮 | 泛海三江 | 泛海三江电子股份有限公司 | QM-AN-965 | 工作电压 DC24V 监视状态 ＜600uA 动作状态 ≤5mA 触点容量 0.05A/12VDC 壳体材料 SECC(镀锌钢板) 接线方式 无极性两总线（L1，L2） 安装方式 壁挂式安装 工作环境温度 -10℃～+55℃ 相对湿度 ≤95%（40℃无凝露）。 | 泛海三江紧急启动/停止停按钮与同品牌气体灭火控制器配套使用，安装于超细干粉系统保护区外，用于紧急情况下启动或停止悬挂式干粉灭火装置灭火。 由于不同品牌、型号的紧急启动/停止停按钮在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号。理由如下： 1.泛海三江紧急启动/停止停按钮为该品牌气体灭火系统成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的紧急启动/停止停按钮等在性能、参数设置和通讯接口存在差异，不同品牌的备件之间存在不兼容、无法识别、无法通讯等问题，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配现场原先安装的同品牌气体灭火系统设备。如果勉强使用可能导致系统运行不稳定，首先会增加误报警、误联动可能性，其次会造成设备故障率增高及系统使用寿命降低等现象。 2.由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。（详见附件1） | 与南宁轨道交通5号线超细干粉系统控制设备配套使用
119 | 5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 输入/输出模块 | 泛海三江 | 泛海三江电子股份有限公司 | JS-951 | 工作电压:24VDC(脉冲调制)； 工作电流:静态＜0.5mA(省电模式)，动作状态＜2mA； 工作指示:红色状态指示灯(巡检时闪亮，动作时常亮)； 使用环境：室内，温度-10℃一+55℃;相对湿度≤95%(40℃士2℃无凝露)； 配接主机：9000系列控制器或JB-QBL-MN/300控制器等。 | 泛海三江JS-951输入/输出模块与同品牌气体灭火控制器配套使用，安装于超细干粉系统保护区外，用于监控房间内悬挂式干粉灭火装置。 由于不同品牌、型号的输入模块在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号。 理由如下：1.泛海三江输入/输出模块为该品牌气体灭火系统成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的输入/输出模块等在性能、参数设置和通讯接口存在差异，不同品牌的备件之间存在不兼容、无法识别、无法通讯等问题，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配现场原先安装的同品牌气体灭火系统设备。如果勉强使用可能导致系统运行不稳定，首先会增加误报警、误联动可能性，其次会造成设备故障率增高及系统使用寿命降低等现象。 2.由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。详见附件1） | 与南宁轨道交通5号线超细干粉系统控制设备配套使用
120 | 5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 输入/输出模块 | 泛海三江 | 泛海三江电子股份有限公司 | KZ-953 | 工作电压:24VDC(脉冲调制)； 工作电流:静态电流:＜0.6mA(省电模式);动作电流:＜10mA； 工作指示:红色状态指示灯(巡检时闪亮;动作时常亮)； 使用环境:室内，温度-1O℃~+55℃;相对湿度≤95% (40℃士20℃无凝露)； 配接主机：9000系列控制器或JB-QBL-MN/300控制器等。 | 泛海三江KZ-953输入/输出模块与同品牌气体灭火控制器配套使用，安装于超细干粉系统保护区外，用于监控房间内悬挂式干粉灭火装置。 由于不同品牌、型号的输入/输出模块在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号。理由如下： 1.泛海三江输入/输出模块为该品牌气体灭火系统成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的输入/输出模块等在性能、参数设置和通讯接口存在差异，不同品牌的备件之间存在不兼容、无法识别、无法通讯等问题，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配现场原先安装的同品牌气体灭火系统设备。如果勉强使用可能导致系统运行不稳定，首先会增加误报警、误联动可能性，其次会造成设备故障率增高及系统使用寿命降低等现象。 2.由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。（详见附件1） | 与南宁轨道交通5号线超细干粉系统控制设备配套使用
121 | 5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 感温探测器 | 泛海三江 | 泛海三江电子股份有限公司 | JTW-ZD-920 | 工作电压:24VDC(脉冲调制) 工作电流:监视状态<300uA,动作状态<1.5mA 工作指示:红色状态指示灯(巡检时闪亮，报警时常亮) 壳体材料:阻燃ABS(vo)，白色 报警温度:A2(54℃一70℃)/灵敏度三级可调 | 泛海三江感温探测器与同品牌气体灭火控制器配套使用，安装于超细干粉系统保护区内，用于实时采集现场温度信息，并将报警信息传送至灭火控制盘，也能接收并执行灭火控制盘给出的控制命令。 由于不同品牌、型号的感温探测器在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号。理由如下： 1.泛海三江感温探测器为该品牌气体灭火系统成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的输入/输出模块等在性能、参数设置和通讯接口存在差异，不同品牌的备件之间存在不兼容、无法识别、无法通讯等问题，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配现场原先安装的同品牌气体灭火系统设备。如果勉强使用可能导致系统运行不稳定，首先会增加误报警、误联动可能性，其次会造成设备故障率增高及系统使用寿命降低等现象。 2.由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。（详见附件1） | 与南宁轨道交通5号线超细干粉系统控制设备配套使用
122 | 5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 感烟探测器 | 泛海三江 | 泛海三江电子股份有限公司 | JTY-GD-930 | 工作电压:24VDC(脉冲调制) 工作电流;监视状态<300uA,动作状态C1. 5mA 工作指示:红色状态指示灯(巡检时闪亮，报警时常亮) 壳体材料:阻燃ABS (V0)，白色 外形尺寸:直径100mm，高55mm(带底座) | 泛海三江感烟探测器与同品牌气体灭火控制器配套使用，安装于超细干粉系统保护区内，用于实时采集现场烟雾浓度数据，并将数据传送至灭火控制盘，也能接收并执行灭火控制盘给出的控制命令。 由于不同品牌、型号的感烟探测器在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号。理由如下： 1.泛海三江感烟探测器为该品牌气体灭火系统成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的输入/输出模块等在性能、参数设置和通讯接口存在差异，不同品牌的备件之间存在不兼容、无法识别、无法通讯等问题，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配现场原先安装的同品牌气体灭火系统设备。如果勉强使用可能导致系统运行不稳定，首先会增加误报警、误联动可能性，其次会造成设备故障率增高及系统使用寿命降低等现象。 2.由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用（详见附件1）。 | 与南宁轨道交通5号线超细干粉系统控制设备配套使用
123 | 5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | 电子编码器 | 泛海三江 | 泛海三江电子股份有限公司 | CODER-F900B | 1.工作电源 ：DC24V；内置1600mAh锂电池，可外接24V-500mA直流电源对电池充电或直接作为工作电源。 2.环境温度 ：-10-50℃。 3.环境湿度 小于等于95 | 泛海三江电子编码为超细干粉灭火系统设备专用编码设备，主要功能为对泛海三江探测器、模块进行识别编码，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.经咨询相关厂家超细干粉灭火系统为成套使用设备，其他品牌不可替代。 2.进行超细干粉灭火系统探测器更换时需使用编码器进行编码，编码完成的设备才能正常使用，须购买与原品牌规格型号、技术参数一致的备件才能识别编码。（详见附件1） | 与南宁轨道交通5号线超细干粉系统控制设备配套使用
124 | 5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 探测器底座 | 泛海三江 | 泛海三江电子股份有限公司 | DZ-910 | 1.规格大小：13X9X100 2.可与泛海三江探测器JTW-ZD-920、JTY-GD-930配套使用 | 泛海三江探测器底座DZ-910与同品牌探测器配套使用，安装于超细干粉系统保护区内，用于固定同品牌感烟、感温探测器。 由于不同品牌、型号的探测器底座在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号。理由如下： 1.泛海三江探测器底座为该品牌气体灭火系统成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的探测器底座在规格大小、接口存在差异，不同品牌的备件之间存在不兼容、无法固定非本品牌探测器等问题，硬件接口须按原品牌标准配置以适配现场原先安装的同品牌气体灭火系统设备。 2.由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。（详见附件1） | 与南宁轨道交通5号线超细干粉系统控制设备配套使用
125 | 2、3、4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103067 | 四管激光型吸气式感烟火灾探测器 | VESDA（威士达） | Xtralis Pty Ltd（澳大利亚艾克利斯有限公司） | VLP-400-CH | 供电电压：18~30VDC；灵敏度范围：0.005%至20% obs/m； 外观尺寸：350 mm x 225 mm x 125 mm | 四管激光型吸气式感烟火灾探测器是用于主所、车辆段的联合检修库、运用库等存在高大空间单体建筑内的火灾探测。指定单一品牌及型号理由如下： 1、南宁地铁安吉车辆段综合基地吸气式空气采样系统所使用的主机为威士达品牌。 2、威士达吸气式感烟火灾探测器主机配有专用的管理软件维护，若更换其他厂家的产品无法兼容识别。（详见附件2） | 与南宁轨道交通2、3、4、5号线FAS系统设备配套使用
126 | 2、3、4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 维护工作站接入网关 | VESDA（威士达） | Xtralis Pty Ltd（澳大利亚艾克利斯有限公司） | VHX-0200 | 功耗：1.68W（稳定状态），电源电压：24VDC，电流消耗：70mA，尺寸：192mm×110mm×40mm，共有两个接口，一头是15针公头（针脚）接口，另一头是9针母头（带孔）接口 | VESDA品牌维护工作站接入网关为VESDA品牌吸气式感烟探测系统配套专用备件，VESDA系统在自身组成VESDAnet环形网络的基础上，通过VRT-300远程网络接口机盒及PCLINKVHX-0200可以与远程或本地的VESDA集中监控系统工作站进行通信。指定单一品牌及型号理由如下： 1、威士达吸气式感烟火灾探测器主机配有专用的管理软件维护，若更换其他厂家的产品无法兼容识别。2、经咨询厂家和查询资料，VESDA品牌器件为专用器件。（详见附件2） | 与南宁轨道交通2、3、4、5号线FAS系统设备配套使用
127 | 2、3、4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103066 | 吸气式专用电源 | VESDA（威士达） | Xtralis Pty Ltd（澳大利亚艾克利斯有限公司） | PPS-004 | VESDA专用电源箱，含蓄电池； 主电(交流电)：额定电压：220VAC 50Hz±5Hz；波动范围：187VAC~242VAC 45Hz~55Hz； 备电(铅酸免维护电池)：额定电压：2 节 12V/7Ah；波动范围：20VDC~27VDC； 输出特性：主电工作：额定输出电压：24VDC（可调），工作电压调节范围 24VDC~27.5VDC，额定输出电流：5A；备电工作：电池电压：随电池电压波动 20VDC~27VDC，最大电流：5A； 输出电压稳定度：≤3% （额定电压）； 输出负载稳定度：≤4% （额定电压）； 输出电压噪声：纹波≤5‰ 尖峰≤3﹪； 最大充电电流：1.75A （恒流限压充电）； 最高充电电压：28.6V； 电压显示误差：≤5﹪ | 吸气式专用电源其功能主要是为吸气式感烟火灾探测器提供专用的24V电源，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、VESDA吸气式专用电源为该品牌的吸气式感烟火灾探测器的专用配套器件 2、不同品牌、型号吸气式专用电源在设备规格、技术参数、组织结构、接口等方面的不一致性无法正常配对使用。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保设备运行稳定。（详见附件2） | 与南宁轨道交通2、3、4、5号线FAS系统设备配套使用
128 | 2、3、4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 外置过滤器 | VESDA（威士达） | Xtralis Pty Ltd（澳大利亚艾克利斯有限公司） | HMJW-850-G | 过滤器的进气口带有锥度，可直接与外径范围从25mm到26.5mm的管道直接 接插连接。 | 外置过滤器安装于吸气式感烟探测主机内部，用于延长探测器寿命和降低内置式过滤器维护次数，提供卓越的工作性能。指定单一品牌及型号理由如下： 1、经咨询厂家和查询资料，VESDA品牌器件为专用器件。（详见附件2） | 与南宁轨道交通2、3、4、5号线FAS系统设备配套使用
129 | 2、3、4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103070 | 内置过滤器 | VESDA（威士达） | Xtralis Pty Ltd（澳大利亚艾克利斯有限公司） | VSP-005 | 适用于VESDA VLP-400-CH吸气式感烟报警主机 | 内置过滤器安装于吸气式感烟探测主机内部，可有效地过滤空气样品中大于20 um的灰尘颗粒,并可以产生高清洁气流，对激光探测腔进行不间断的自清洁，其使用状态受到探测器的实时监视。指定单一品牌及型号理由如下： 1、经咨询厂家和查询资料，VESDA品牌器件为专用器件。（详见附件2） | 与南宁轨道交通2、3、4、5号线FAS系统设备配套使用
130 | 2、3、4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 远程网络接口机盒 | VESDA（威士达） | Xtralis Pty Ltd（澳大利亚艾克利斯有限公司） | VRT-300 | 输入电压：24V DC正常(18~30V DC) 电流：8.33mA @ 200mW 外观尺寸(W x H x D)： 140 mm x 150 mm x 85 mm 外有一个15针母头（带孔）接口 | VESDA品牌远程网络接口机盒为VESDA品牌吸气式感烟探测系统配套专用备件。其主要作用为提供VESDAnet与计算机的连接。 由于不同品牌、型号的远程网络接口机盒在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号。 理由如下：VESDA品牌吸气式专用电源、远程网络接口机盒、维护工作站接入网关、外置过滤器、内置过滤器与VESDA品牌吸气式感烟探测主机配套使用，若更换其他厂家产品则无法使用。为确保为了确保所采购备件能与现场配套兼容使用，保证设备长期稳定运行，提高服务质量，建议按原有品牌型号进行购买。（详见附件2） | 与南宁轨道交通2、3、4、5号线FAS系统设备配套使用
131 | 3、4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 四管激光型吸气式感烟火灾探测器（带编程模块） | VESDA（威士达） | Xtralis Pty Ltd（澳大利亚艾克利斯有限公司） | VLP-012 | 工作电压：18～30VDC，4个可配置的报警级别，四进气管，7个可编程继电器 监测器环境：0℃到39℃ (32℉至103℉) 取样空气：-20℃至60℃ (-4℉至140℉) 湿度：10～95%RH.不凝结 敏感度范围： 0.005至20%obs/m (0.0015至6%obs/ft)；IP等级：IP30 管道：内径15-21mm；外径25mm | 四管激光型吸气式感烟火灾探测器（带编程模块）安装在车站、主变电站、心圩车辆段及新村停车场各建筑物内，其功能主要是为通过主动地采集探测区域内的空气样本并分析是否存在烟雾微粒，从而发出火灾报警功能，由于不同品牌、型号四管激光型吸气式感烟火灾探测器（带编程模块）在设备规格、技术参数、组织结构、接口拨码、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、四管激光型吸气式感烟火灾探测器（带编程模块）需要专用的管理软件维护，更换其他厂家的产品无法兼容识别。 2、经咨询厂家和查询资料，以上VESDA品牌器件为专用器件。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保设备运行稳定。（详见附件2） | 与南宁轨道交通3、4、5号线FAS系统设备配套使用
132 | 3、4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 四管激光型吸气式感烟火灾探测器机芯 | VESDA（威士达） | Xtralis Pty Ltd（澳大利亚艾克利斯有限公司） | VSP-006 | 可探测直径0.01微米～20微米的所有粒子 | 四管激光型吸气式感烟火灾探测器机芯安装在车站、主变电站、心圩车辆段及新村停车场各建筑物吸气式感烟火灾探测器内，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、吸气式感烟火灾探测器机芯为该品牌的吸气式感烟火灾探测器的专用配套器件 2、不同品牌、型号吸气式感烟火灾探测器机芯在设备规格、技术参数、组织结构、接口等方面的不一致性无法正常配对使用。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保设备运行稳定。（详见附件2） | 与南宁轨道交通3、4号线吸气式探测设备配套使用
133 | 3、4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 四管激光型吸气式感烟火灾探测器吸气泵 | VESDA（威士达） | Xtralis Pty Ltd（澳大利亚艾克利斯有限公司） | VSP-015 | 配套VESDA主机使用 | 四管激光型吸气式感烟火灾探测器吸气泵安装在车站、主变电站、心圩车辆段及新村停车场各建筑物吸气式感烟火灾探测器内，其功能主要是为不断地从保护区域内往采样管网中采集空气样品，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、四管激光型吸气式感烟火灾探测器吸气泵为该品牌的吸气式感烟火灾探测器的专用配套器件 2、不同品牌、型号四管激光型吸气式感烟火灾探测器吸气泵在设备规格、技术参数、组织结构、接口等方面的不一致性无法正常配对使用。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保设备运行稳定。（详见附件2） | 与南宁轨道交通3、4、5号线FAS系统设备配套使用
134 | 3、4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 四管激光型吸气式感烟火灾探测器继电器卡（电源卡） | VESDA（威士达） | Xtralis Pty Ltd（澳大利亚艾克利斯有限公司） | VSP-014 | 配套VESDA主机使用 | 四管激光型吸气式感烟火灾探测器继电器卡（电源卡）安装在车站、主变电站、心圩车辆段及新村停车场各建筑物吸气式感烟火灾探测器内，其功能主要是为吸气式感烟火灾探测器提供故障、报警等7个点位状态变化，并配置有专用电源卡，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、四管激光型吸气式感烟火灾探测器继电器卡（电源卡）为该品牌的吸气式感烟火灾探测器的专用配套器件 2、不同品牌、型号四管激光型吸气式感烟火灾探测器继电器卡（电源卡）在设备规格、技术参数、组织结构、接口等方面的不一致性无法正常配对使用。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保设备运行稳定。（详见附件2） | 与南宁轨道交通3、4、5号线FAS系统设备配套使用
135 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 单管激光型吸气式感烟火灾探测器 | VESDA（威士达） | Xtralis Pty Ltd（澳大利亚艾克利斯有限公司） | VLC-505 | 工作电压：18～30VDC 耗电：4.OW静态，4.5W警报状态 电流消耗：170mA静态，190mA警报状态 保险丝额定值：1.5A 操作温度：检测器环境：-10℃到39℃( 14℉到103℉) 取样空气：-20℃到60℃(-4℉到140℉) 管道：内径15-21mm；外径25mm 中继：3个中继，额值为2A@30VDC 敏感度范围：0.005至20%obs/m(0.0015至6%obs/ft) IP等级：IP30 | 单管激光型吸气式感烟火灾探测器安装在车站及五象车辆段各建筑物内，其功能主要是通过主动地采集探测区域内的空气样本并分析是否存在烟雾微粒，从而发出火灾报警功能，由于不同品牌、型号的吸气式感烟火灾探测器在设备规格、技术参数、组织结构、接口拨码、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、吸气式感烟火灾探测器需要专用的管理软件维护，更换其他厂家的产品无法兼容识别。 2、经咨询厂家和查询资料，以上VESDA品牌器件为专用器件。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保设备运行稳定。（详见附件2） | 与南宁轨道交通4号线吸气式探测设备配套使用
136 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 单管激光型吸气式感烟火灾探测器吸气泵 | VESDA（威士达） | Xtralis Pty Ltd（澳大利亚艾克利斯有限公司） | VSP-501 | 配套VESDA主机使用 | 单管激光型吸气式感烟火灾探测器吸气泵安装在车站及五象车辆段各建筑物吸气式感烟火灾探测器内，其功能主要是不断地从保护区域内往采样管网中采集空气样品，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、VESDA单管激光型吸气式感烟火灾探测器吸气泵为该品牌的吸气式感烟火灾探测器的专用配套器件。 2、不同品牌、型号单管激光型吸气式感烟火灾探测器吸气泵在设备规格、技术参数、组织结构、接口等方面的不一致性无法正常配对使用。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保设备运行稳定。（详见附件2） | 与南宁轨道交通4号线吸气式探测设备配套使用
137 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 单管激光型吸气式感烟火灾探测器继电器卡 | VESDA（威士达） | Xtralis Pty Ltd（澳大利亚艾克利斯有限公司） | VSP-515 | 配套VESDA主机使用 | 单管激光型吸气式感烟火灾探测器继电器卡安装在车站及五象车辆段各建筑物吸气式感烟火灾探测器内，其功能主要是吸气式感烟火灾探测器提供故障、报警等7个点位状态变化，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、VESDA单管激光型吸气式感烟火灾探测器继电器卡（电源卡）为该品牌的吸气式感烟火灾探测器的专用配套器件。 2、不同品牌、型号单管激光型吸气式感烟火灾探测器继电器卡（电源卡）在设备规格、技术参数、组织结构、接口等方面的不一致性无法正常配对使用。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保设备运行稳定。（详见附件2） | 与南宁轨道交通4号线吸气式探测设备配套使用
138 | 5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 四管四地址型探测器（含显示模块及编程模块） | VESDA（威士达） | Xtralis Pty Ltd（澳大利亚艾克利斯有限公司） | VLS-314 | 工作电压：18-30VDC | VESDA品牌四管四地址型探测器（含显示模块及编程模块）为VESDA品牌吸气式感烟探测系统配套专用备件，安装在车站、主变电站、那洪车辆基地各建筑物内。其功能主要是为通过主动地采集探测区域内的空气样本并分析是否存在烟雾微粒，从而发出火灾报警功能。 由于不同品牌、型号的四管四地址型探测器在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号。 理由如下：VESDA品牌吸气式感烟探测主机、四管单地址型探测器（含显示模块及编程模块）、四管四地址型探测器（含显示模块及编程模块）、四管四地址型探测器（带LED指示灯）等主机及探测器设备需要专用的管理软件维护，若更换其他厂家的产品无法兼容识别。为确保为了确保所采购备件能与现场配套兼容使用，保证设备长期稳定运行，提高服务质量，建议按原有品牌型号进行购买。（详见附件2） | 与南宁轨道交通5号线吸气式感烟探测设备配套使用
139 | 5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412101 | 四管四地址型探测器（带LED指示灯） | VESDA（威士达） | Xtralis Pty Ltd（澳大利亚艾克利斯有限公司） | VLS-700-CH | 工作电压：18-30VDC | VESDA品牌四管四地址型探测器（带LED指示灯）为VESDA品牌吸气式感烟探测系统配套专用备件，安装在车站、主变电站、那洪车辆基地各建筑物内。其功能主要是为通过主动地采集探测区域内的空气样本并分析是否存在烟雾微粒，从而发出火灾报警功能。 由于不同品牌、型号的四管四地址型探测器在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号。 理由如下：VESDA品牌吸气式感烟探测主机、四管单地址型探测器（含显示模块及编程模块）、四管四地址型探测器（含显示模块及编程模块）、四管四地址型探测器（带LED指示灯）等主机及探测器设备需要专用的管理软件维护，若更换其他厂家的产品无法兼容识别。为确保为了确保所采购备件能与现场配套兼容使用，保证设备长期稳定运行，提高服务质量，建议按原有品牌型号进行购买。（详见附件2） | 与南宁轨道交通5号线吸气式感烟探测设备配套使用
140 | 5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 吸气式感烟火灾探测器继电器卡（电源卡） | VESDA（威士达） | Xtralis Pty Ltd（澳大利亚艾克利斯有限公司） | VSP-016 | 配套VESDA主机使用 | VESDA品牌吸气式感烟火灾探测器继电器卡（电源卡）为VESDA品牌吸气式感烟探测系统配套专用备件。安装在车站、主变电站、那洪车辆基地各建筑物吸气式感烟火灾探测器内。其主要作用是为吸气式感烟火灾探测器提供故障、报警等12个点位状态变化，并配置有专用电源卡，为确保设备运行可靠性。 由于不同品牌、型号的内置过滤器在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号。 理由如下：VESDA品牌吸气式专用电源、远程网络接口机盒、内部协议转换器、外置过滤器、内置过滤器与VESDA品牌吸气式感烟探测主机配套使用，若更换其他厂家产品则无法使用。为确保为了确保所采购备件能与现场配套兼容使用，保证设备长期稳定运行，提高服务质量，建议按原有品牌型号进行购买。（详见附件2） | 与南宁轨道交通5号线吸气式感烟探测设备配套使用
141 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 吸气式感烟报警主机 | 盛赛尔 | 西安盛赛尔电子有限公司 | JTY-GD-9400S | 供电电压：18~30VDC；工作电流： 465mA；报警电流：493mA； 声强：75dBA-报警状态，电压24VDC； 保护范围：2000 m3 (21500 sq. ft, CCCF)； 外观尺寸：338mm*333mm *191mm。 | 吸气式感烟火灾探测系统是用于主所、车辆段的联合检修库、运用库等存在高大空间单体建筑内的火灾探测。指定单一品牌及型号理由如下： 1、南宁地铁新村停车场2号线部分吸气式空气采样系统所使用的主机的品牌为盛赛尔品牌，非标准通用件。 2、盛赛尔吸气式感烟火灾探测器主机配有专用的管理软件维护，若更换其他厂家的产品无法兼容识别。（详见附件2） | 与南宁轨道交通2号线FAS系统设备配套使用
142 | 1号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103079 | 反射式光束感烟探测器 | 盛赛尔 | 西安盛赛尔电子有限公司 | BEAM1224S | 温度:-30°C~55℃；湿度:10%~95RH无凝结；电压:15~32VDC；平均静态电流(24VDC时):最大17mA测试期间平均电流:最大500mA；平均报警电流(24VDC时):最大38.5mA；平均故障电流(24VDC时):最大8.5mA；平均校准电流(24VDC时):最大2mA；探测器尺寸:254mm高×191mm宽×84mm厚度。 | 反射式光束感烟探测器作为FAS的一种设备，现场主要安装于场段停车列检棚、物资库等高架空区域。其功能主要是作为末端设备，探测火灾情况，是火灾报警系统中重要的组成部分。由于不同品牌、型号的反射式光束感烟探测器在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号.理由如下： 1.反射式光束感烟探测器为1号线消防系统配套使用设备，使用其他品牌的备件会存在接口不兼容、通讯异常等技术问题。 2.反射式光束感烟探测器的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置固定，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件2） | 与南宁轨道交通1号线FAS及气灭设备配套使用
143 | 1号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412101001 | 感温光纤主机 | 波汇 | 平湖波汇通信科技有限公司 | FIRELASER | 动作温度85℃，最大测量距离30KM，温度分辨率达到0.8℃，2.5公里，4通道。 | 感温光纤主机安装在车站、主变电站、屯里车辆段，其功能主要是为监控电缆廊道、电缆夹层及区间，由于不同品牌、型号的感温光纤主机在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.感温光纤主机位于定制设备柜内，原有厂家产品其长度、宽度、高度均匹配，其他厂家产品尺寸大小规格存在差异，设备无法正常安装固定。 2.如勉强使用其他品牌产品，接口不一致会导致与现有设备不兼容，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保感温光纤设备运行稳定。（详见附件2） | 与南宁轨道交通1号线感温光纤设备配套使用
144 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412101 | 感温光纤主机 | 波汇 | 上海波汇科技股份有限公司 | FireLaser2 | 机子类型：挂式；显示屏：10寸，800x600像素的触摸屏；2.5公里，4通道。 | 感温光纤主机安装于各场段、车站的消防立柜内，对区间进行温度和火情进行监测，以使地铁能正常有序地运营。指定单一品牌及型号理由如下： 1、南宁地铁2号线全线区间测温所使用的分布式光纤测温主机为上海波汇品牌。波汇主机使用厂家独有开发的监控报警软件，与市面上其他品牌相比，波汇主机的功能性、稳定性优越。现使用主机与其他系统通讯协议和端口已由厂家配置调试好，更换其他产品主机需要由产品厂家现场根据协议重新配置协议及端口，设备功能需重新调试，增加大量工作，一定时间内影响区间测温监控。同时需要厂家技术人员给予本公司维护工班员工进行相关培训，增加大量工作。（详见附件2） | 与南宁轨道交通2号线FAS系统设备配套使用
145 | 3、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412101 | 感温光纤主机 | 振东 | 浙江振东光电科技有限公司 | ZD-4A | 4通道,单通道负载大于4公里；取样间隔0.5米，定位精度0.5米，温度精度±1℃，扫描时间≤2S/通道；内置12＂触摸屏及备电14小时蓄电池（2节电池）。 | 感温光纤主机安装在车站、主变电站、心圩车辆段及新村停车场，其功能主要是为监控电缆廊道、电缆夹层及区间，由于不同品牌、型号的感温光纤主机在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、感温光纤主机位于定制设备柜内，原有厂家产品其长度、宽度、高度均匹配，其他厂家产品尺寸大小规格存在差异，设备无法正常安装固定。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保感温光纤设备运行稳定。（详见附件2） | 与南宁轨道交通3、5号线感温光纤设备配套使用
146 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 缆式线型感温探测器控制器（信号处理单元） | 圣敏 | 无锡圣敏传感科技股份有限公司 | JTW-LCD-SM6003 （信号处理单元） | 定温报警温度：85℃. 工作电压：DC20V～30V. 正常工作电流：≤25mA 报警电流：≤45mA 信号处理单元尺寸：216mm x 154mm x 84mm | 缆式线型感温探测器控制器（信号处理单元）安装在车站及五象车辆段各建筑物（含综合管沟）内，其功能主要是对防护区内异常高温及异常升温速度并做出快速报警功能，由于不同品牌、型号的缆式线型感温探测器控制器在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家圣敏/中国品牌缆式线型感温探测器控制器设备为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件2） | 与南宁轨道交通4号线感温电缆探测设备配套使用
147 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 缆式线型感温探测器终端盒 | 圣敏 | 无锡圣敏传感科技股份有限公司 | JTW-LCD-SM6003 （终端盒） | 工作环境温度：-10℃～50℃ 尺寸：82mm×80mm×61mm | 缆式线型感温探测器终端盒安装在车站站台夹层、壮宁主所、五象车辆段综合管沟内，实现感温电缆终端线路闭环功能，由于不同品牌、型号的缆式线型感温探测器终端盒在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家圣敏/中国品牌缆式线型感温探测器控制器设备为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件2） | 与南宁轨道交通4号线感温电缆探测设备配套使用
148 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 缆式线型感温探测器（感温电缆） | 圣敏 | 无锡圣敏传感科技股份有限公司 | JTW-LCD-SM6003 （感温电缆） | 敏感部件(感温电缆)工作环境温度：-10℃～60℃ 防护等级：IP66 绝缘层耐压：AC12.5kV 可承受拉力：200N 监视温度范围为：55℃～140℃ 相对湿度：≤96％ | 缆式线型感温探测器（感温电缆）安装在车站站台夹层、壮宁主所、五象车辆段综合管沟内，其功能主要是探测防护区内异常高温及异常升温速度，并做出快速反应功能，由于不同品牌、型号的缆式线型感温探测器（感温电缆）在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家圣敏/中国品牌缆式线型感温探测器控制器设备为成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件2） | 与南宁轨道交通4号线感温电缆探测设备配套使用
149 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412101 | 线型光纤光栅感温火灾探测主机 | 武汉理工光科 | 武汉理工光科股份有限公司 | TGW-380D-04 | 分辨率：1μe（典型值）或0.1℃（典型值） 波长测量范围：1285nm～1325nm 光道通数：8 采样速率：2Hz 动态范围：20dB 单通道最大传感器数：60 光接口：FC/APC 通讯接口：RJ45*2，RS485*2 供电电源：DC24（18～36）V 设备功耗：10～15W 安装方式：机架式 工作温度：-10℃～+50℃ 存储温度：-40℃～+85℃ 尺寸：432*45*427mm 报警电流：≤45mA | 线型光纤光栅感温火灾探测主机安装在车站综合监控设备室机柜内，其功能主要是对区间隧道内异常高温及异常升温速度并做出快速报警功能，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、原有武汉理工光科厂家主机位于定制设备柜内，其长度、宽度、高度均匹配，更换其他厂家产品，当尺寸大小规格存在差异时，将造成设备无法正常安装。 2、原有厂家主机和其他系统通讯协议和端口一致，使用厂家独有开发的监控报警软件，更换其他产品主机则要重新配置和增加端口、设备，增加大量工作和影响监控。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保设备运行稳定。（详见附件2） | 与南宁轨道交通4号线感温光珊设备配套使用
150 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412101 | 线型光纤光栅感温火灾探测主机直流不间断电源 | 武汉理工光科 | 武汉理工光科股份有限公司 | DC2420A | 输入电压：AC220V，（AC165V～265V） 输出电压：DC24V-DC28V 额定输出：20A/480W 蓄电池容量：40AH 工作方式：连续工作 电源转换效率：≥90% 工作环境温度：-20～60℃ 相对湿度：≤95%RH | 线型光纤光栅感温火灾探测主机直流不间断电源安装在车站综合监控设备室机柜内，其功能主要是为光纤光栅感温火灾探测主机提供备用应急电源，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、原有武汉理工光科厂家主机UPS位于定制设备柜内，其长度、宽度、高度均匹配，更换其他厂家产品，当尺寸大小规格存在差异时，将造成设备无法正常安装。 2、原有厂家主机和UPS为配套使用的专用器件，不同品牌、型号UPS在设备规格、技术参数、组织结构、接口等方面的不一致性无法正常配对使用。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保设备运行稳定。（详见附件2） | 与南宁轨道交通4号线感温光珊设备配套使用
151 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412101 | 线型光纤光栅感温火灾探测器 | 武汉理工光科 | 武汉理工光科股份有限公司 | TGW-380 | 感温元件间距：3m～10m 最小弯曲半径：300mm 感温元件外型尺寸：Φ7.6mm*100mm 防护等级：IP68 适用温度范围：-40℃～120℃ | 线型光纤光栅感温火灾探测器安装在车站区间隧道内，其功能主要是对探测区间隧道内的异常高温及异常升温速度，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、原有厂家主机和UPS为配套使用的专用器件，不同品牌、型号UPS在设备规格、技术参数、组织结构、接口等方面的不一致性无法正常使用。 2、原有光纤光栅感温火灾探测器主机和光纤光栅感温火灾探测器使用厂家独有开发的监控报警系统，更换其他产品探测器无法正常匹配。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保设备运行稳定。（详见附件2） | 与南宁轨道交通4号线感温光珊设备配套使用
152 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 防火门监控器 | 天赋人财 | 广州天赋人财光电科技有限公司 | TFRC128-FRDS01 | 带载能力：32台分机，512个点位。 显示屏：防碰撞触摸液晶显示屏 通信方式：4路RS485/二总线，1路RJ45 额定工作电源（L/N）：AC220V 直流输出：DC24V±2V（最大输出100W） 现场控制器容量：最大可配接128个现场控制器（无区域分机状态下） 二总线通讯距离：最长1500米（根据现场控制器的多少而定） 故障报警时间：＜100s 事件记录功能：100000条事件 具有备电功能:4小时以上（可选配） 工作环境：-10℃～50℃ | 防火门监控器安装在车站及五象车辆段各建筑物内，其功能主要是监视防火门实时状态，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家广州天赋人财光电科技有限公司防火门监控系统设备为成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的防火门监控系统设备等在性能、参数设置和通讯接口存在差异，不同品牌的备件之间不兼容、无法识别、无法通讯等，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配原防火门监控系统。 综上所述，为了保证防火门监控系统能够长期稳定运行，提高服务质量，防火门监控系统备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件2） | 与南宁轨道交通4号线防火门监控设备配套使用
153 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 防火门监控分机 | 天赋人财 | 广州天赋人财光电科技有限公司 | TFRC128-FRDS01-ACU | 壁挂式结构，采用消防二总线通信及供电 工作电压范围：DC 9-36V 额定工作电源（L/N）：AC220V 功耗：总功耗120W（含输出功率）、主机≤10W （监控器部分） 直流输出：DC24V±2V（最大输出100W） 二总线路数：最大2路 二总线通讯距离：最长1500米（根据现场控制器的多少而定） 现场控制器容量：最大可配接64个现场控制器 工作环境温度为：-10～50℃。 | 防火门监控分机安装在车站及五象车辆段各建筑物内，其功能主要是监视防火门实时状态，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家广州天赋人财光电科技有限公司防火门监控系统设备为成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的防火门监控系统设备等在性能、参数设置和通讯接口存在差异，不同品牌的备件之间不兼容、无法识别、无法通讯等，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配原防火门监控系统。 综上所述，为了保证防火门监控系统能够长期稳定运行，提高服务质量，防火门监控系统备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件2） | 与南宁轨道交通4号线防火门监控设备配套使用
154 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 防火门监控模块 | 天赋人财 | 广州天赋人财光电科技有限公司 | TFRC128-FRDS01-MM01 | 工作电压：DC9V～36V(无极性) 输出电压：DC24V 输出电流：2*100mA DO输出：1路 触点容量：交流220V，直流30V/20A 自身功耗：＜1W 产品规格：120mm*117mm*48mm 通讯方式：二总线(无极性) | 防火门监控模块安装在车站及五象车辆段各建筑物内，其功能主要是反馈监视防火门实时状态信号，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家广州天赋人财光电科技有限公司防火门监控系统设备为成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的防火门监控系统设备等在性能、参数设置和通讯接口存在差异，不同品牌的备件之间不兼容、无法识别、无法通讯等，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配原防火门监控系统。 综上所述，为了保证防火门监控系统能够长期稳定运行，提高服务质量，防火门监控系统备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件2） | 与南宁轨道交通4号线防火门监控设备配套使用
155 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 防火门门磁开关 | 天赋人财 | 广州天赋人财光电科技有限公司 | TFRC128-FRDS01-CK01 | 与防火门监控系统连接，用于感应 防火门的开合动作，发出常闭或常开的 开关信号。 带线开关安装在门框上，磁铁安装 在活动的门扇上（通常在门的上沿及上 框），螺丝固定。 | 防火门门磁开关安装在车站及五象车辆段各建筑物防火门上方，其功能主要是监视防火门实时状态，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家广州天赋人财光电科技有限公司防火门监控系统设备为成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的防火门监控系统设备等在性能、参数设置和通讯接口存在差异，不同品牌的备件之间不兼容、无法识别、无法通讯等，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配原防火门监控系统。 综上所述，为了保证防火门监控系统能够长期稳定运行，提高服务质量，防火门监控系统备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件2） | 与南宁轨道交通4号线防火门监控设备配套使用
156 | 1号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103039 | 可燃气体探测器 | 安可信 | 成都安可信电子有限股份公司 | 与AEC2303a配套 | 测量量程：0~100%LEL；报警限值A1 25%LEL，A2 50%LEL。 | 可燃气体探测器作为FAS的一种设备，现场主要安装于场段危化品库、厨房等场所。其功能主要是作为末端设备，探测可燃气体浓度情况，是火灾报警系统中重要的组成部分。由于不同品牌、型号的可燃气体探测器在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号.理由如下： 1.可燃气体探测器为1号线消防系统配套使用设备，使用其他品牌的备件会存在接口不兼容、通讯异常等技术问题。 2.可燃气体探测器的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置固定，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件2） | 与南宁轨道交通1号线可燃气体探测设备配套使用
157 | 1号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103038 | 可燃气体报警主机 | 安可信 | 成都安可信电子有限股份公司 | AEC2303a | 检测气体类型: %LEL；工作电压:AC220V±15%(50Hz)；传输方式:四总线制:信号总线(S1、S2)，电源总线(+24V、GND)；输出:2组继电器输出，容量3A/DC24V或1A/AC220V(多功能，可配置)；使用环境:温度0~40°℃，温度≤93%RH非凝结。 | 可燃气体报警控制器作为FAS的一种设备，现场主要安装于场段危化品库、厨房等场所。其功能主要是作为消防设备，探测可燃气体浓度情况，是火灾报警系统中重要的组成部分。由于不同品牌、型号的可燃气体报警控制器在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号.理由如下： 1.可燃气体报警控制器为1号线消防系统配套使用设备，使用其他品牌的备件会存在接口不兼容、通讯异常等技术问题。 2.可燃气体报警控制器的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置固定，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件2） | 与南宁轨道交通1号线可燃气体探测设备配套使用
158 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103060 | 可燃气体报警主机 | 博康 | 西安博康电子有限公司 | JBQ-QB-BK3000-A | 输入信号：4~20mA；容量：8路（壁挂式） ；功 率：≤3W/路；响应时间：一级报警≤10秒，二级报警＜30秒； 报警浓度：两级报警（高/低门限可设）；显示方式：3位数码管显示； 工作电压：交流220V；电池12V/4Ah；信号输出：4~20mA输出，RS-485输出，两级继电器输出（对应一、二级报警）；外形尺寸： 385mm×300mm×180mm；壳体材料：冷轧板；连接电缆：≥RVVP-3×1.5；执行标准：GB16808-2008。 | 可燃气体报警主机安装于在车辆段的厨房内，与同品牌可燃气体探测器配套使用。指定单一品牌及型号理由如下： 1、由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。（详见附件2） | 与南宁轨道交通2号线FAS系统设备配套使用
159 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103015 | 可燃气体探测器 | 博康 | 西安博康电子有限公司 | JTQB-BK61Ex-LCD | 检测方式：电化学式/红外吸收式/PID光离子式；准确度：±3%FS；响应时间：T90＜20S；输出信号：4-20mA,RS-485,继电器触点输出；防爆等级：ExdⅡCT6；铸铝、316不锈钢；接口螺纹：2-G3/4。 | 可燃气体探测器安装于在车辆段的厨房内，用于探测可燃气体泄漏报警。与同品牌可燃气体报警主机配套使用。指定单一品牌及型号理由如下： 1、由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。（详见附件2） | 与南宁轨道交通2号线FAS系统设备配套使用
160 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103011 | 红外火焰探测器 | 博康 | 西安博康电子有限公司 | JTGB-HW-BK51Ex/IR3 | 工作电压：18V~32VDC；光谱响应：1.8～3.2umIR； 火灾响应时间：<10S； 监测角度：≤90°； 探测距离：25米（0.1㎡标准正庚烷火）；外形尺寸：103mm×149mm×160mm（长×宽×高）； 指示灯：正常时闪亮，报警时常亮。 | 红外火焰探测器安装于车辆段的油漆库等放置易产生爆燃物品的场所，用于探测可燃液体、气体产生的无烟明火情以及含碳物质，如木材、塑料、瓦斯、石油产品等产生的有烟明火。指定单一品牌及型号理由如下： 1、由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。（详见附件2） | 与南宁轨道交通2号线FAS系统设备配套使用
161 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 可燃气体探测器 | 翼捷 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | C630 | 检测原理：催化式 检测气体：甲烷（CH4）； 检测方式：扩散式； 测量精度：±3%LEL； 工作电压：24V/DC 正常工作电压范围：18～32（V/DC）； 功耗：≤2W； 安装方式：固定式安装； 温度范围：-40℃～+70℃； 湿度范围：( 10～95）%RH（无凝露)； 壳体材料：铸铝； IP等级：IP66； 存储温度：-25℃～+55℃； 压力范围：86kPa～106kPa。 | 可燃气体探测器安装在五象车辆段危险品库库房内，其功能主要是对建筑物内部气体可燃性进行检测并显示气体浓度值，由于不同品牌、型号的可燃气体探测器在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家翼捷品牌可燃气体探测器设备与可燃气体报警主机成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与翼捷品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为确保为了确保所采购备件能与现场配套兼容使用，保证设备长期稳定运行，提高服务质量，建议按原有品牌型号进行购买。（详见附件2） | 与南宁轨道交通4、5号线可燃气体探测设备配套使用
162 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 可燃气体报警主机 | 翼捷 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | M630 | 主电源：220VAC±15% 50HZ 备用电源：2*12VDC 7Ah铅酸蓄电池（可选配） 输入信号：四总线信号 工作温度：-10℃～50℃ 湿度范围：0～95%RH（无凝露） 通讯方式：RS485（MODBUS）； 报警输出：2路报警继电器； 触电容量：DC30V/3A或AC250V/1.5A | 可燃气体报警主机安装在五象车辆段危险品库内，其功能主要是对建筑物内部气体可燃性的检测异常进行报警，负责与FAS主机连接通信，由于不同品牌、型号的可燃气体报警主机在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家翼捷品牌防可燃气体探测器设备与可燃气体报警主机成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与翼捷品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为确保为了确保所采购备件能与现场配套兼容使用，保证设备长期稳定运行，提高服务质量，建议按原有品牌型号进行购买。（详见附件2） | 与南宁轨道交通4、5号线可燃气体探测设备配套使用
163 | 1号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103080 | 红外火焰探测器 | 翼捷 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | A710/IR2 | 工作电压：DC18~30V；光谱范围：4.3~5.0um。 | 红外火焰探测器作为FAS的一种设备，现场主要安装于场段危化品库。其功能主要是作为末端设备，探测火灾情况，是火灾报警系统中重要的组成部分。由于不同品牌、型号的红外火焰探测器在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号.理由如下： 1.红外火焰探测器为1号线消防系统配套使用设备，使用其他品牌的备件会存在接口不兼容、通讯异常等技术问题。 2.红外火焰探测器的安装孔位、尺寸、设备接口型式及接线布置固定，如购买其他品牌、型号的备件，不具备安装条件。 3.如勉强使用其他品牌产品，需投入大量的人力进行研发改造及上线测试，反而会导致运营成本增加。（详见附件2） | 与南宁轨道交通1号线FAS及气灭设备配套使用
164 | 3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 可燃气体探测器 | 科雷特 | 深圳市科雷特电子科技有限公司 | CO800B | 材料：铸铝、316不锈钢，防爆等级：ExdIICT6，防护等级：IP66，连接螺纹：G3/4 内螺纹，外型尺寸：240*150*95mm。 | 可燃气体探测器安装在心圩车辆段及新村停车场，其功能主要是为建筑物内部建筑物内部气体可燃性进行检测并显示气体浓度值，由于不同品牌、型号的可燃气体探测器在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家可燃气体探测器设备与可燃气体探测主机成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与原品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证设备能够长期稳定运行，提高服务质量，设备备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件2） | 与南宁轨道交通3号线可燃气体探测设备配套使用
165 | 3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102041 | 可燃气体报警主机 | 科雷特 | 深圳市科雷特电子科技有限公司 | K500 | 机箱：控制器 宽 x 高 x 厚 304 x 425 x 100（mm）通讯方式：总线制系统容量：最大96点，通讯距离：最大2000m (RVV双绞线 单根截面积不小于1.0平方毫米)，接线方式：4线制（电源两根、通讯两根）。 | 可燃气体探测器主机安装在心圩车辆段及新村停车场，其功能主要是为建筑物内部建筑物内部气体可燃性进行检测异常进行报警，负责与FAS主机连接通信，由于不同品牌、型号的可燃气体报警控制器在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家可燃气体探测器设备与可燃气体探测器主机成套使用设备其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与原品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证设备能够长期稳定运行，提高服务质量，设备备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件2） | 与南宁轨道交通3号线可燃气体探测设备配套使用
166 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 火焰探测器 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | DF1101-EX+DFB1190 | 工作电压：16V～28V 报警电压(1…15mA)：5V～11V 工作温度：-35℃～+70℃ 储存温度：-40℃～+75℃ 探测器灵敏度：23m(标准)，46m（增强） 反应时间：6s(标准)，12s（增强）。 | 西门子火焰探测器安装在五象车辆段后勤楼厨房内，其功能主要是探测可燃液体、气体产生的无烟火情以及含碳物质，如木材、塑料、瓦斯、石油产品等产生的有烟明火，由于不同品牌、型号的防爆型火焰探测器在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件2） | 与南宁轨道交通4号线FAS与气灭设备配套使用
167 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 红外对射感烟探测器 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | FDL241-9-CN+FDLB291+DLR1191 | 工作电压：12～33 VDC 工作电流(静态)：0.8 mA 门灯外接及可编程：2 探测距离：5～100 m 工作温度：-25～+60℃ 贮存温度：-30～+75℃ 湿度：≤95 % rel. 通讯协议：FDnet 接线端子：0.2～1.5 mm² 颜色：纯白, RAL 9010 防护等级 EN60529 / IEC529：IP65 探测器加热元件工作电压：20 ～30 VDC 工作电流：30～50 mA 电阻：600 Ω | 西门子红外对射感烟探测器主要安装在五象车辆段联合车库库区等高架空区域，其功能主要是利用烟雾对光散射的原理进行大型仓储、工厂大厅或天花板等结构复杂的建筑内可靠的烟雾探测。由于不同品牌、型号的感烟探测器在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家西门子品牌火灾报警主机设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用其他品牌的备件与西门子品牌无法兼容、无法识别。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证火灾报警主机能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾报警主机备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件2） | 与南宁轨道交通4号线FAS与气灭设备配套使用
168 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412104 | 消防电话主机 | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔有限公司 | NTEL-P | 工作电压：AC220V或DC18～26V； 频率响应：300～3400Hz(±3dB)； 传输衰耗：≤5dB； 杂音电平：≤-50dB； 线路信号电平：DTMF方式； 发送电平：-9dB±5.5dB(总线端口)； 接收电平：-4dB ～ -23dB（总线端口）； 电话主机容量：99门。 | 消防电话主机设置在各车站控制室或消防控制室内,安装在消防立柜的机架上。指定单一品牌及型号理由如下： 1、消防电话主机位于定制设备柜内，原有厂家产品其长度、宽度、高度均匹配，若更换其他厂家产品，当尺寸大小规格存在差异时，将造成设备无法正常安装固定。 2、南宁地铁2号线东延线、2号线新村停车场消防电话系统为霍尼韦尔品牌旗下的产品，更换其他厂家产品通讯接口、拨码不一致导致无法识别，影响火灾时应急通话。（详见附件3） | 与南宁轨道交通2号线FAS系统设备配套使用
169 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412104 | 电话插孔 | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔有限公司 | NTEL-PJ | 工作电压：15~35VDC； 可编址，可与若干电话插孔配套使用共用一个地址；总线通信式。 | NTEL-PJ型可编址电话插孔与消防电话主机为原厂生产的同一系列的配套产品。当发生紧急情况时，用户将手提式消防电话分机插入本机插孔，即可呼叫总机。指定单一品牌及型号理由如下： 1、南宁地铁2号线东延线、2号线新村停车场消防电话系统主机为霍尼韦尔品牌，与旗下编码消防电话插孔配套使用，更换其他厂家产品通讯接口、拨码不一致导致无法识别，影响火灾时应急通话。（详见附件3） | 与南宁轨道交通2号线FAS系统设备配套使用
170 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412104 | 壁挂电话 | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔有限公司 | NTEL-E | 颜色：红色； 工作电压：15~35VDC； 失真度：<10%； 消防壁挂电话具备免拨号功能，提起时即可与电话主机直接对话。 | NTEL-E型消防壁挂电话是与电话主机NTEL-P原厂生产的同一系列的配套产品。每个消防壁挂电话均配有保护箱体，消防壁挂电话具有免拨号功能，提起时即可与电话主机通话。指定单一品牌及型号理由如下： 1、南宁地铁2号线东延线、2号线新村停车场消防电话系统主机为霍尼韦尔品牌，与旗下编码消防壁挂电话配套使用，更换其他厂家产品通讯接口、拨码不一致导致无法识别，影响火灾时应急通话。（详见附件3） | 与南宁轨道交通2号线FAS系统设备配套使用
171 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412104 | 插孔电话 | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔有限公司 | NTEL-3040 | 颜色：红色； 工作电压：15~35VDC； 失真度：<10%。 | NTEL-3040型手提式插孔电话是与电话主机NTEL-P原厂生产的同一系列的配套产品，当发生紧急情况时，用户将本机插入消防电话插孔，即可呼叫总机。指定单一品牌及型号理由如下： 1、南宁地铁2号线东延线、2号线新村停车场消防电话系统主机为霍尼韦尔品牌，与旗下手提式插孔电话配套使用，更换其他厂家产品通讯接口、拨码不一致导致无法识别，影响火灾时应急通话。（详见附件3） | 与南宁轨道交通2号线FAS系统设备配套使用
172 | 1、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412104005 | 消防电话主机 | 豪沃尔 | 北京豪沃尔电子设备有限公司 | HDM3210 | 频率响应 300 ～ 3400Hz (±3dB) 地址容量 127 个编码地址 传输衰耗 ≤ 5dB 供电电压 DC20V ～ DC28V，推荐使用 DC24V， 总线电压 ：DC18V ～ DC26V 耗电电流 待机状态 ：≤ 200mA， 满载电流 ：≤ 500mA 分机环路电阻： ≤ 1KΩ 录音时间 ≥ 20 分钟 Minutes 电话记录 132 条 Piece 外形尺寸 （长）*100mm( 深）* 高 88mm( 高 )。 | 消防电话主机安装在车站、主变电站、屯里车辆段及西乡塘停车场各建筑物消防立柜内，其功能主要是为消防专用应急通讯，可通过现场各个分机与消控室内电话主机进行实时有效地沟通，由于不同品牌、型号的消防电话主机在设备规格、技术参数、组织结构、接口拨码、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.消防电话主机、插孔电话、消防壁挂电话、编址型电话插孔、非编址型电话插孔是配套使用，其他厂家产品通讯接口、拨码不一致导致无法识别，影响火灾时应急通话。 2.消防电话主机原有厂家产品其长度、宽度、高度均匹配，其他厂家产品尺寸大小规格存在差异，设备无法正常安装固定。 3.经咨询厂家和查询资料，以上豪沃尔品牌器件为专用器件。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保消防电话运行稳定。（详见附件3） | 与南宁轨道交通1、5号线消防电话设备配套使用
173 | 1、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103023 | 壁挂电话 | 豪沃尔 | 北京豪沃尔电子设备有限公司 | HD312 | 频率响应 300～3400Hz 工作电流 待机电流 ：≤2.0mA 摘机电流：≤40mA 总线电压 待机状态 DC18V～DC28V 安装孔距 100mm（垂直） 使用环境 使用环境温度0℃～40℃ 使用环境相对湿度≤90%RH 外形尺寸 201mm×87mm×64mm。 | 壁挂电话安装在车站、主变电站、屯里车辆段及西乡塘停车场各建筑物内，其功能主要是为消防专用应急通讯，可通过现场各个分机与消控室内电话主机进行实时有效地沟通，由于不同品牌、型号的壁挂电话在设备规格、技术参数、组织结构、接口拨码、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、消防电话主机、插孔电话、壁挂电话、编址型电话插孔（含底座）、非编址型电话插孔是配套使用，其他厂家产品通讯接口、拨码不一致导致无法识别，影响火灾时应急通话。 2、消防壁挂电话原有厂家产品其长度、宽度、高度均匹配，其他厂家产品尺寸大小规格存在差异，设备无法正常安装固定。 3、经咨询厂家和查询资料，以上豪沃尔品牌器件为专用器件。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保消防电话运行稳定。（详见附件3） | 与南宁轨道交通1、5号线消防电话设备配套使用
174 | 1、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103024 | 电话插孔 | 豪沃尔 | 北京豪沃尔电子设备有限公司 | HD322 | 频率响应 300 ～ 3400Hz 工作电流 待机电流 ：≤ 2.0mA 摘机电流 ：≤ 40mA 总线电压 待机状态 ：DC18V ～ DC28V 安装方式 “86”接线预埋盒或明装 使用环境温度 0℃～ 40℃ 使用环境相对湿度 ≤ 90%RH 外形尺寸 86mm×86mm×40mm 插孔规格 Ф6.5mm。 | 电话插孔安装在车站、主变电站、屯里车辆段及西乡塘停车场各建筑物内，其功能主要是为消防专用应急通讯，可通过现场各个分机与消控室内电话主机进行实时有效地沟通，由于不同品牌、型号的消防电话插孔（地址型）在设备规格、技术参数、组织结构、接口拨码、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.消防电话主机、插孔电话、壁挂电话、编址型电话插孔、非编址型电话插孔是配套使用，其他厂家产品通讯接口、拨码不一致导致无法识别，影响火灾时应急通话。 2.电话插孔原有厂家产品其长度、宽度、高度均匹配，其他厂家产品尺寸大小规格存在差异，设备无法正常安装固定。 3.经咨询厂家和查询资料，以上豪沃尔品牌器件为专用器件。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保消防电话运行稳定。（详见附件3） | 与南宁轨道交通1、5号线消防电话设备配套使用
175 | 1号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103059 | 电话插孔 | 豪沃尔 | 北京豪沃尔电子设备有限公司 | HD230，非地址型 | 频率响应：300～3400HZ；工作电流：≤32uA(监视状态)；工作电压：待机状态: DC15V ~ DC26V摘机状态:DC5.6V(典型值)；使用环境温度：0～40℃；外形尺寸：86mm×86mm×36mm。 | 消防电话插孔（非地址型）安装在车站、主变电站、屯里车辆段及西乡塘停车场各建筑物内，其功能主要是为消防专用应急通讯，可通过现场各个分机与消控室内电话主机进行实时有效地沟通，由于不同品牌、型号的消防电话插孔（非地址型）在设备规格、技术参数、组织结构、接口拨码、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.消防电话主机、插孔电话、消防壁挂电话、编址型电话插孔、非编址型电话插孔是配套使用，其他厂家产品通讯接口、拨码不一致导致无法识别，影响火灾时应急通话。 2.消防电话插孔（非地址型）原有厂家产品其长度、宽度、高度均匹配，其他厂家产品尺寸大小规格存在差异，设备无法正常安装固定。 3.经咨询厂家和查询资料，以上豪沃尔品牌器件为专用器件。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保消防电话运行稳定。（详见附件3） | 与南宁轨道交通1号线消防电话设备配套使用
176 | 1、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103003 | 插孔电话 | 豪沃尔 | 北京豪沃尔电子设备有限公司 | HD220 | 频率响应 300 ～ 3400Hz 工作电流 待机电流 ：≤ 2.0mA 摘机电流 ：≤ 25mA（通话时） 工作电压 待机状态 ： DC15V ～ DC26V 摘机状态 ： DC5.6V（典型值） 使用环境温度 0℃～ 40℃ 使用方式 手持式，插入 HD230 插孔中可直接呼叫总机。 使用环境相对湿度 ≤ 90%RH。 | 插孔电话安装在车站、主变电站、屯里车辆段及西乡塘停车场各建筑物内，其功能主要是为消防专用应急通讯，可通过现场各个分机与消控室内电话主机进行实时有效地沟通，由于不同品牌、型号的插孔电话在设备规格、技术参数、组织结构、接口拨码、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.消防电话主机、插孔电话、消防壁挂电话、编址型电话插孔、非编址型电话插孔是配套使用，其他厂家产品通讯接口、拨码不一致导致无法识别，影响火灾时应急通话。 2.插孔电话原有厂家产品其长度、宽度、高度均匹配，其他厂家产品尺寸大小规格存在差异，设备无法正常安装固定。 3.经咨询厂家和查询资料，以上豪沃尔品牌器件为专用器件。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保消防电话运行稳定。（详见附件3） | 与南宁轨道交通1、5号线消防电话设备配套使用
177 | 2、3、4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412104006 | 消防电话主机 | 恒业 | 北京恒业世纪科技股份有限公司 | HY5711B | 电源：直流 24V±10%,总机最大工作电流约 0.5A 总线线路电阻（包括导线电阻和连接点接触电阻）最大不超过 70 欧姆 总线容量：最多 99 个编码地址(由编码开关按二进制方式设置) 总线长度：最大 1500 米 分机耗电：监视电流＜1mA；通话电流＜ 30mA 话音频率范围：300～3400Hz 话音传输损耗：＜ 5dB 电话总机的外形结构：采用 3U 标准上架式结构 电话总机的尺寸： 宽 度：482.6mm 高 度：132.5mm(3U 标准) 厚 度：225.0mm。 | 消防电话主机设置在各车站控制室或消防控制室内,安装在消防立柜的机架上。指定单一品牌及型号理由如下： 1、消防电话主机位于定制设备柜内，原有厂家产品其长度、宽度、高度均匹配，若更换其他厂家产品，当尺寸大小规格存在差异时，将造成设备无法正常安装固定。 2、南宁地铁2号线既有线消防电话系统均为恒业品牌旗下的产品，更换其他厂家产品通讯接口、拨码不一致导致无法识别，影响火灾时应急通话。（详见附件3） | 与南宁轨道交通2、3、4号线消防电话设备配套使用
178 | 2、3、4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103001 | 电话插孔 | 恒业 | 北京恒业世纪科技股份有限公司 | HY5714B | 供电范围：直流 10V～28V 频率响应：300～3400HZ 待机状态耗电：＜3mA 通话状态耗电：＜30mA 20mA | HY5714B总线式消防电话插孔是总线式消防电话系统的组成设备之一，须与HY5711B总线式消防电话总机配合使用。当发生紧急情况时，用户将手提式消防电话分机插入本机插孔，即可呼叫总机。指定单一品牌及型号理由如下： 1、南宁地铁2号线既有线消防电话系统消防电话系统主机为恒业品牌，与旗下编码消防电话插孔配套使用，更换其他厂家产品通讯接口、拨码不一致导致无法识别，影响火灾时应急通话。（详见附件3） | 与南宁轨道交通2、3、4号线消防电话设备配套使用
179 | 2、3、4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103048 | 电话插孔 | 恒业 | 北京恒业世纪科技股份有限公司 | HY2714D | 工作电流：挂机电流 <0.4mA 摘机电流：<30mA（为手提分机电流） 失 真 度：＜10%； 频率响应：300Hz～3400Hz | HY5714D总线式消防电话插孔是总线式消防电话系统的组成设备之一，须与HY5711B总线式消防电话总机配合使用。当发生紧急情况时，用户将手提式消防电话分机插入本机插孔，即可呼叫总机。指定单一品牌及型号理由如下： 1、南宁地铁2号线既有线消防电话系统消防电话系统主机为恒业品牌，与旗下消防电话插孔(非编码型）配套使用，更换其他厂家产品通讯接口、拨码不一致导致无法识别，影响火灾时应急通话。（详见附件3） | 与南宁轨道交通2、3、4号线消防电话设备配套使用
180 | 2、3、4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103025 | 壁挂电话 | 恒业 | 北京恒业世纪科技股份有限公司 | HY5716B | 环境温度：-10～55℃ 相对湿度： ≤ 95％ 大气压力：86 ～ 106kPa 环境噪声：≤60dB 频率响应： 300～3400Hz 振铃声级：≥70dB 待机状态耗电：＜1mA 通话状态耗电：＜30mA | HY5716B型消防壁挂电话是与电话主机HY5711B原厂生产的同一系列的配套产品。每个消防壁挂电话均配有保护箱体，消防壁挂电话具有免拨号功能，提起时即可与电话主机通话。指定单一品牌及型号理由如下： 1、南宁地铁2号线既有线消防电话系统消防电话系统主机为恒业品牌，与旗下消防壁挂电话配套使用，更换其他厂家产品通讯接口、拨码不一致导致无法识别，影响火灾时应急通话。（详见附件3） | 与南宁轨道交通2、3、4号线消防电话设备配套使用
181 | 3、4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103017 | 插孔电话 | 恒业 | 北京恒业世纪科技股份有限公司 | HY2713 | 环境温度：-10℃ ～ 55℃ 相对湿度：≤95% 大气压力：86kPa ～ 106kPa 环境噪声：≤60dB 失 真 度：＜10% 频率范围：300Hz ～ 3400Hz 工作电流：17mA～31mA | 插孔电话放置在消控室消防设备柜内，其功能主要是为消防专用应急通讯，使用插孔电话可通过现场各个分机与消控室内电话主机进行实时有效地沟通，由于不同品牌、型号的插孔电话在设备规格、技术参数、组织结构、接口、程序等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、插孔电话是配套其品牌主机使用，其他厂家产品通讯接口、拨码不一致导致无法识别，影响火灾时应急通话。 2、经咨询厂家和查询资料，以上恒业品牌器件为专用器件。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保消防电话运行稳定（详见附件3） | 与南宁轨道交通3、4号线消防电话设备配套使用
182 | 1号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412302011 | IG541灭火剂储存钢瓶 | 南京消防 | 南京消防器材股份有限公司 | HMP80/15 | 容积80L,材质：30CrMo，瓶高H（mm)1640,直径（mm）279，充装压力：15MPa，最大工作压力：17.2MPa。 | IG541灭火剂储存钢瓶安装在车站、西乡塘停车场、屯里车辆段，其功能主要是为存储IG541气体，用于应急灭火，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.经咨询厂家气体灭火启动瓶、储气瓶与管网系统为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保气体灭火系统稳定运行，其他品牌产品会导致气体灭火系统设备不能正常工作，影响消防设备正常使用，影响车站客运服务。 2.由于现场安装位置及空间的局限性，现场均按原品牌设备进行安装，不同品牌的气体灭火设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。其他品牌的产品，无法配套使用，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证气体灭火系统能够长期稳定运行，提高服务质量，气体灭火系统管网备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件4） | 与南宁轨道交通1号线气体灭火系统设备配套使用
183 | 1号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412302059 | 氮气启动瓶 | 南京消防 | 南京消防器材股份有限公司 | HQP4/6 | 容积4L,材质：37Mn，瓶高H（mm)390,直径（mm）140，充装压力：6MPa，最大工作压力：6.6MPa。 | 氮气启动瓶安装在车站、西乡塘停车场、屯里车辆段，其组成是氮气，用于启动IG541灭火剂进行应急灭火，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.经咨询厂家气体灭火启动瓶、储气瓶与管网系统为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保气体灭火系统稳定运行，其他品牌产品会导致气体灭火系统设备不能正常工作，影响消防设备正常使用，影响车站客运服务。 2.由于现场安装位置及空间的局限性，现场均按原品牌设备进行安装，不同品牌的气体灭火设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。其他品牌的产品，无法配套使用，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证气体灭火系统能够长期稳定运行，提高服务质量，气体灭火系统管网备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件4） | 与南宁轨道交通1号线气体灭火系统设备配套使用
184 | 1号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412302 | 电磁型驱动装置 | 南京消防 | 南京消防器材股份有限公司 | HDQ40 | 工作环境温度:20℃～+50℃；工作电压：DC24V；工作电流：1A；驱动力40N。 | 电磁型驱动装置与氮气启动瓶配套使用，安装在车站、西乡塘停车场、屯里车辆段，用于启动IG541灭火剂进行应急灭火，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.经咨询厂家气体灭火启动瓶、电磁型驱动装置、储气瓶与管网系统为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保气体灭火系统稳定运行，其他品牌产品会导致气体灭火系统设备不能正常工作，影响消防设备正常使用，影响车站客运服务。 2.由于现场安装位置及空间的局限性，现场均按原品牌设备进行安装，不同品牌的气体灭火设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。其他品牌的产品，无法配套使用，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证气体灭火系统能够长期稳定运行，提高服务质量，气体灭火系统管网备件需按原有品牌型号进行购买。（详见附件4） | 与南宁轨道交通1号线气体灭火系统设备配套使用
185 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412302011 | IG541灭火剂储存钢瓶 | 安素 | 安素消防设备有限公司 | WGA279-(70-90)-17.2 | 材质：30CrMo；公称容积：82L；公称工作压力：17.2MPa；高度：1665mm；容器直径：279mm；钢瓶厚度：7.8mm。 | 南宁地铁2号线全线气体灭火系统气灭管网器件均为安素品牌，其非标准通用件：安素气体灭火设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，该系统设计对系统中的IG541灭火剂储存钢瓶在规格尺寸、安装孔位及安装方式上存在特定的要求，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，无法配套使用，将无法进行安装使用。（详见附件4） | 与南宁轨道交通2号线气体灭火系统设备配套使用
186 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412302001 | HF电启动器 | 安素 | 安素消防设备有限公司 | A01073327 | 工作电压为DC12V-DC24V，顶针工作行程2～3mm。 | H电磁启动器用于电力操作储存瓶阀，连接在钢瓶瓶头阀顶部，HF电磁启动器内的电磁线圈通电后产生电磁力推动不锈钢活塞向下动作，通过电磁阀启动器接头将瓶头阀打开。指定单一品牌及型号理由如下： 1、南宁地铁2号线全线气体灭火系统气灭管网器件均为安素品牌，其非标准通用件：安素气体灭火设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，该系统设计对系统中的IG541灭火剂储存钢瓶在规格尺寸、安装孔位及安装方式上存在特定的要求，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，无法配套使用，将无法进行安装使用。（详见附件4） | 与南宁轨道交通2号线气体灭火系统设备配套使用
187 | 2号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412302005 | 启动加力器 | 安素 | 安素消防设备有限公司 | A010428949 | 配套HF启动器使用 | 启动加力器做为HF电磁启动器活塞向下动作加力作用，通过电磁阀启动器接头将瓶头阀打开。指定单一品牌及型号理由如下： 1、南宁地铁2号线全线气体灭火系统气灭管网器件均为安素品牌，其非标准通用件：安素气体灭火设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，该系统设计对系统中的IG541灭火剂储存钢瓶在规格尺寸、安装孔位及安装方式上存在特定的要求，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，无法配套使用，将无法进行安装使用。（详见附件4） | 与南宁轨道交通2号线气体灭火系统设备配套使用
188 | 2、3、4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | 氮气启动瓶 | 新纪元 | 杭州新纪元消防科技有限公司 | HQP4/6-D | 容积 (L)：4L，材质：37Mn，高度/直径(㎜)：H=390 φ=140，贮存压力 (MPa)：6.0，最大工作压力(MPa)：6.6。 | 新纪元启动瓶设备安装在车站及新村停车场，其功能主要是为联动启动IG541储气瓶喷洒灭火，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询厂家氮气启动瓶为气体灭火管网系统成套使用设备，其他品牌不可替代，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保气体灭火系统稳定运行，其他品牌产品会导致气体灭火系统设备不能正常工作，影响消防设备正常使用，影响车站客运服务。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，现场均按原品牌设备进行安装，不同品牌的气体灭火设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。其他品牌的产品，无法配套使用，将无法进行安装使用。（详见附件4） | 与南宁轨道交通2、3、4号线气体灭火管网设备配套使用
189 | 2、3、4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | IG541灭火剂储存钢瓶 | 新纪元 | 杭州新纪元消防科技有限公司 | HMP80/15-D | 容积 (L)：80L，材质：30CrMo，冲装量（kg/mm³）：211.15，高度/直径（mm）：H=1640 Φ=279，贮存压力 (MPa)：15，最大工作压力(MPa)：17.2。 | 新纪元IG541灭火剂储存钢瓶设备安装在车站及新村停车场，其功能主要是为存储IG541气体，用于应急灭火，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询厂家IG541灭火剂储存钢瓶为气体灭火管网系统成套使用设备，其他品牌不可替代，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保气体灭火系统稳定运行，其他品牌产品会导致气体灭火系统设备不能正常工作，影响消防设备正常使用，影响车站客运服务。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，现场均按原品牌设备进行安装，不同品牌的气体灭火设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。其他品牌的产品，无法配套使用，将无法进行安装使用。（详见附件4） | 与南宁轨道交通2、3、4号线气体灭火管网设备配套使用
190 | 3、4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412302 | 电磁型驱动装置 | 新纪元 | 杭州新纪元消防科技有限公司 | HDQ75 | 供电电压：24VDC 额定电流：1.0A 工作环境温度：0℃～+50℃ 驱动力：65N 启动行程：6mm。 | 新纪元品牌电磁型驱动装置作为新纪元气体灭火管网配套专用备件，安装在车站的气瓶间内，其功能主要是当接收到喷气信号时启动驱动气体瓶。为确保设备运行可靠性，后期须购买与原品牌规格型号、技术参数一致的备件。理由如下： 1.气体灭火管网设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保气体灭火系统稳定运行，使用其他厂家的备品备件无法兼容，如果勉强使用可能导致气体灭火系统设备不能正常工作，影响消防设备正常使用，影响车站客运服务。 2.由于现场安装位置及空间的局限性，现场均按原品牌设备进行安装，不同品牌的电磁型驱动装置在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，无法配套使用，将无法进行安装使用。（详见附件4） | 与南宁轨道交通3、4号线气体灭火管网设备配套使用
191 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412302 | 信号反馈装置 | 新纪元 | 杭州新纪元消防科技有限公司 | HXF0.4/17.2 | 公称工作压力（MPa）：17.2；动作压力（MPa）：0.4±0.04；工作行程（mm）：1；材质：HPb59-1；微动开关触点容量：DC24V 1A。 | 新纪元品牌信号反馈装置作为新纪元气体灭火管网配套专用备件，安装在车站的气瓶间内，其功能主要是将灭火剂释放的压力信号转换为电信号，并反馈到气灭控制盘。为确保设备运行可靠性，后期须购买与原品牌规格型号、技术参数一致的备件。理由如下： 1.气体灭火管网设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保气体灭火系统稳定运行，使用其他厂家的备品备件无法兼容，如果勉强使用可能导致气体灭火系统设备不能正常工作，影响消防设备正常使用，影响车站客运服务。 2.由于现场安装位置及空间的局限性，现场均按原品牌设备进行安装，不同品牌的信号反馈装置在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，无法配套使用，将无法进行安装使用。（详见附件4） | 与南宁轨道交通4、5号线气体灭火管网设备配套使用
192 | 5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | IG541灭火剂储存钢瓶 | 新纪元 | 杭州新纪元消防科技有限公司 | HMP80/15-FTEC | 容积：80L 贮存气体：IG-541 工作压力：15MPa | 新纪元品牌IG541灭火剂储存钢瓶作为新纪元气体灭火管网配套专用备件，安装在车站、那洪车辆基地的气瓶间内，其功能主要是为存储IG541气体，用于应急灭火。为确保设备运行可靠性，后期须购买与原品牌规格型号、技术参数一致的备件。理由如下： 1.气体灭火管网设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保气体灭火系统稳定运行，使用其他厂家的备品备件无法兼容，如果勉强使用可能导致气体灭火系统设备不能正常工作，影响消防设备正常使用，影响车站客运服务。 2.由于现场安装位置及空间的局限性，现场均按原品牌设备进行安装，不同品牌的灭火剂瓶在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，无法配套使用，将无法进行安装使用。（详见附件4） | 与南宁轨道交通5号线气体灭火管网设备配套使用
193 | 5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | 氮气启动瓶 | 新纪元 | 杭州新纪元消防科技有限公司 | HQP4/6 | 容积：4L 贮存气体：氮气 工作压力：6MPa | 新纪元品牌氮气启动瓶作为新纪元气体灭火管网配套专用备件，安装在车站、那洪车辆基地的气瓶间内，其功能主要是联动启动IG541储气瓶喷洒灭火，用于应急灭火。为确保设备运行可靠性，后期须购买与原品牌规格型号、技术参数一致的备件。理由如下： 1.气体灭火管网设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保气体灭火系统稳定运行，使用其他厂家的备品备件无法兼容，如果勉强使用可能导致气体灭火系统设备不能正常工作，影响消防设备正常使用，影响车站客运服务。 2.由于现场安装位置及空间的局限性，现场均按原品牌设备进行安装，不同品牌的驱动气体瓶在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，无法配套使用，将无法进行安装使用。（详见附件4） | 与南宁轨道交通5号线气体灭火管网设备配套使用
194 | 5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412302 | 电磁型驱动装置 | 新纪元 | 杭州新纪元消防科技有限公司 | HDQ65 | 供电电压24VDC | 新纪元品牌电磁型驱动装置作为新纪元气体灭火管网配套专用备件，安装在车站、那洪车辆基地的气瓶间内，其功能主要是当接收到喷气信号时启动驱动气体瓶。为确保设备运行可靠性，后期须购买与原品牌规格型号、技术参数一致的备件。理由如下： 1.气体灭火管网设备为成套使用设备，其他品牌不可替代，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保气体灭火系统稳定运行，使用其他厂家的备品备件无法兼容，如果勉强使用可能导致气体灭火系统设备不能正常工作，影响消防设备正常使用，影响车站客运服务。 2.由于现场安装位置及空间的局限性，现场均按原品牌设备进行安装，不同品牌的电磁型驱动装置在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，无法配套使用，将无法进行安装使用。（详见附件4） | 与南宁轨道交通5号线气体灭火管网设备配套使用
195 | 1号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301014 | 厨房灭火设备 | 广东安迪 | 广东安迪消防设备有限公司 | CMDS10/AD | 灭火剂类型：食用油专用灭火剂； 充装重量：10KG； 使用温度范围：4～55℃ ； 灭火剂有效使用期：不少于3年（生产日期不超过6个月）。 N2瓶组容积：2L； 充装介质：氮气； 充装压力：6.0Mpa。 | 厨房设备灭火装置安装在屯里车辆段食堂，其功能主要是厨房专用灭火系统，用于扑灭厨房设备火灾。由于不同品牌、型号的厨房自动灭火设备在设备规格、技术参数、组织结构、接口等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.由于现场安装位置及空间的局限性，现场均按原品牌设备进行安装，不同品牌的厨房自动灭火设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。其他品牌的产品，无法配套使用，将无法进行安装使用。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保厨房自动灭火设备运行稳定。（详见附件4） | 与南宁轨道交通1号线厨房灭火设备配套使用
196 | 1号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301015 | 厨房灭火设备控制盘 | 广东安迪 | 广东安迪消防设备有限公司 | CKP-01J/JA | 主、备电源自动切换供电，可传输信号至消防控制中心，含声光报警、紧急启动。 | 厨房设备灭火装置控制盘安装在屯里车辆段食堂，其功能主要是厨房专用灭火系统，用于扑灭厨房设备火灾。由于不同品牌、型号的厨房自动灭火设备在设备规格、技术参数、组织结构、接口等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.由于现场安装位置及空间的局限性，现场均按原品牌设备进行安装，不同品牌的厨房自动灭火设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。其他品牌的产品，无法配套使用，将无法进行安装使用。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保厨房自动灭火设备运行稳定。（详见附件4） | 与南宁轨道交通1号线厨房灭火设备配套使用
197 | 3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301029 | 超细干粉灭火装置 | 广东安迪 | 广东安迪消防设备有限公司 | FZX-ACT7/1.2-AD | 悬挂超细干粉灭火器装置，超细粉体灭火剂的平均粒径小于或等于5μm，90%的粒径小于或等于10μm;灭火剂充装量: 7Kg ，最大工作压力: 1.2MPa，电控型。 | 广东安迪悬挂式超细干粉灭火装置作为广东安迪超细干粉灭火装置配套专用备件，安装于超细干粉系统保护区内，用于在遇火或火灾信号能瞬间启动灭火。 由于不同品牌、型号的悬挂式干粉灭火装置在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号。 理由如下：由于现场安装位置及空间的局限性，现场均按原品牌设备进行安装，不同品牌的悬挂式干粉灭火装置在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，无法配套使用，将无法进行安装使用。（详见附件4） | 与南宁轨道交通3号线FAS及气灭设备配套使用
198 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | 超细干粉灭火装置 | 广西锐盾科技 | 广西锐盾科技有限公司 | FZB-ACT7/1.8-DC | 灭火剂量（kg）：7 喷射剩余率（%）：≤5 喷射距离（m）：>6 灭火等级：1A 21B C E 工作压力（Mpa）：1.8 灭火装置长*宽*高 ：350mm*205mm*675 mm 水试验压力（Mpa）：2.7 使用温度范围：-20～+55℃ 灭火装置总重(kg)：≤23kg 使用有效期：不少于5年（生产日期不超过6个月）。 | 广西锐盾科技超细干粉灭火装置安装在4号线五象车辆段综合楼及危险品库，为超细干粉灭火系统管路控制部分专用设备，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家超细干粉灭火系统管路控制部分为成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的悬挂式干粉灭火装置气瓶设备在性能、参数设置、通讯接口及管路连接接口尺寸存在差异，不同品牌的备件之间无法接入现有喷放管路内，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配原超细干粉灭火系统。如果勉强使用导致系统运行不稳定，首先会增加误联动、设备故障率及系统使用寿命降低等现象。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证超细干粉灭火系统能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾自动报警系统备件按原有品牌型号进行购买。（详见附件4） | 与南宁轨道交通4号线超细干粉灭火装置配套使用
199 | 5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | 超细干粉灭火装置 | 广东海捷 | 广东海捷消防科技有限公司 | FZX-ACT8/1.2-HJ | 灭火剂量（kg）：8 装置有效使用期：不少于5年（生产日期不超过6个月） 充装压力：1.2MPa（20℃）。 | 广东海捷预制式自动灭火装置作为广东海捷超细干粉灭火装置配套专用备件，安装于超细干粉系统保护区内，用于在遇火或火灾信号能瞬间启动灭火。 由于不同品牌、型号的预制式自动灭火装置在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号。 理由如下：由于现场安装位置及空间的局限性，现场均按原品牌设备进行安装，不同品牌的预制式自动灭火装置在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，无法配套使用，将无法进行安装使用。（详见附件4） | 与南宁轨道交通5号线超细干粉灭火装置配套使用
200 | 5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | 超细干粉灭火装置 | 广东海捷 | 广东海捷消防科技有限公司 | FZX-ACT10/1.2-HJ | 灭火剂量（kg）：10 装置有效使用期：不少于5年（生产日期不超过6个月） 充装压力：1.2MPa（20℃）。 | 广东海捷预制式自动灭火装置作为广东海捷超细干粉灭火装置配套专用备件，安装于超细干粉系统保护区内，用于在遇火或火灾信号能瞬间启动灭火。 由于不同品牌、型号的预制式自动灭火装置在结构、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号。 理由如下：由于现场安装位置及空间的局限性，现场均按原品牌设备进行安装，不同品牌的预制式自动灭火装置在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，无法配套使用，将无法进行安装使用。（详见附件4） | 与南宁轨道交通5号线超细干粉灭火装置配套使用
201 | 3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | 厨房灭火设备 | 镇火龙 | 上海隆安厨房自动灭火设备制造有限公司 | CMJS12-1-LA | 主、备电源自动切换供电，可传输信号至消防控制中心，含声光报警、紧急启动，灭火剂有效期为不少于3年（生产日期不超过6个月），灭火剂容量：9L，灭火剂：厨房食用油灭火专用灭火剂，驱动瓶容量：1.2L，驱动介质：氮气，充装压力：13.5MPa,尺寸：厚 220mm，宽 550mm，高 700mm。 | 厨房自动灭火设备安装在心圩车辆段及新村停车场，其功能主要是厨房专用灭火系统，它是一种纯机械结构启动装置。由于不同品牌、型号的厨房自动灭火设备在设备规格、技术参数、组织结构、接口等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、由于现场安装位置及空间的局限性，现场均按原品牌设备进行安装，不同品牌的厨房自动灭火设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。其他品牌的产品，无法配套使用，将无法进行安装使用。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保厨房自动灭火设备运行稳定。（详见附件4） | 与南宁轨道交通3号线厨房灭火设备配套使用
202 | 3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | 厨房灭火设备 | 镇火龙 | 上海隆安厨房自动灭火设备制造有限公司 | CMJS22-2-LA | 主、备电源自动切换供电，可传输信号至消防控制中心，含声光报警、紧急启动，灭火剂有效期为不少于3年（生产日期不超过6个月），灭火剂容量：18L，灭火剂：厨房食用油灭火专用灭火剂，驱动瓶容量：1.2L，驱动介质：氮气，充装压力：13.5MPa尺寸：厚 220mm，宽 770mm， 高 700mm。 | 厨房自动灭火设备安装在心圩车辆段及新村停车场，其功能主要是厨房专用灭火系统，它是一种纯机械结构启动装置。由于不同品牌、型号的厨房自动灭火设备在设备规格、技术参数、组织结构、接口等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、由于现场安装位置及空间的局限性，现场均按原品牌设备进行安装，不同品牌的厨房自动灭火设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。其他品牌的产品，无法配套使用，将无法进行安装使用。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保厨房自动灭火设备运行稳定。（详见附件4） | 与南宁轨道交通3号线厨房灭火设备配套使用
203 | 3、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | 厨房灭火设备 | 环峰 | 宁波环峰消防技术有限公司 | CMJS13-1-HF | 箱子尺寸：520*600*200，灭火剂有效期为不少于8年（生产日期不超过6个月）；工作温度4-55℃；灭火剂重：12L，灭火剂类型：食用油专用灭火剂；贮存压力13Mpa。 | 环峰CMJS13-1-HF厨房灭火设备安装在心圩车辆段及新村停车场，其功能主要是厨房专用灭火系统，它是一种纯机械结构启动装置。由于不同品牌、型号的厨房灭火设备在设备规格、技术参数、组织结构、接口等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、由于现场安装位置及空间的局限性，现场均按原品牌设备进行安装，不同品牌的厨房自动灭火设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。其他品牌的产品，无法配套使用，将无法进行安装使用。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保厨房自动灭火设备运行稳定。（详见附件4） | 与南宁轨道交通3、5号线消防电话设备配套使用
204 | 5号线 | FAS及气体灭火系统 | 024123013 | 厨房灭火设备 | 环峰 | 宁波环峰消防技术有限公司 | CMJS26-2-HF | a›工作温度4-55℃； b›感温器动作温度183℃或235℃； c›最大工作压力0.9Mpa； d›贮存压力26Mpa（20℃）。 | 环峰CMJS26-2-HF厨房灭火设备安装在那洪车辆基地食堂，其功能主要是厨房专用灭火系统，它是一种纯机械结构启动装置。 由于不同品牌、型号的厨房灭火设备在设备规格、技术参数、组织结构、接口等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号。 理由如下：由于现场安装位置及空间的局限性，现场均按原品牌设备进行安装，不同品牌的厨房自动灭火设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。其他品牌的产品，无法配套使用，将无法进行安装使用。（详见附件4） | 与南宁轨道交通5号线消防电话设备配套使用
205 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | 厨房灭火设备 | 隆源 | 上海卯源消防设备有限公司 | CMJS18-2-MY | 双瓶组，装置最大工作压力：15Mpa 使用温度：0～50℃ 驱动气体名称：氮气 驱动瓶充装压力：12Mpa 灭火剂名称：食用油专用灭火药剂 药剂充装量：10L 有效喷射时间：≥30S 药剂保质期：不少于3年（生产日期不超过6个月） 感温器公称动作温度：183℃ 灭火种类：油锅火。 | 厨房灭火设备安装在4号线五象车辆段后勤楼厨房内，为厨房设备自动灭火系统专用设备，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家厨房设备自动灭装置为成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的厨房设备自动灭装置设备在性能、参数设置、通讯接口及管路连接接口尺寸存在差异，不同品牌的备件之间无法接入现有喷放管路内，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配原厨房设备自动灭火系统。如果勉强使用导致系统运行不稳定，首先会增加误联动、设备故障率及系统使用寿命降低等现象。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证厨房设备自动灭火系统能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾自动报警系统备件按原有品牌型号进行购买。（详见附件4） | 与南宁轨道交通4号线厨房灭火设备配套使用
206 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | 厨房灭火设备 | 隆源 | 上海卯源消防设备有限公司 | CMJS10-1-MY | 单瓶组，装置最大工作压力：15Mpa 使用温度：0～50℃ 驱动气体名称：氮气 驱动瓶充装压力：12Mpa 灭火剂名称：食用油专用灭火药剂 药剂充装量：10L 有效喷射时间：≥30S 药剂保质期：不少于3年（生产日期不超过6个月） 感温器公称动作温度：183℃ 灭火种类：油锅火。 | 厨房灭火设备安装在4号线五象车辆段后勤楼厨房内，为厨房设备自动灭火系统专用设备，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、经咨询相关厂家厨房设备自动灭装置为成套使用设备，其他品牌不可替代。不同品牌的厨房设备自动灭装置设备在性能、参数设置、通讯接口及管路连接接口尺寸存在差异，不同品牌的备件之间无法接入现有喷放管路内，硬件接口、通讯接口等均须按原品牌标准配置以适配原厨房设备自动灭火系统。如果勉强使用导致系统运行不稳定，首先会增加误联动、设备故障率及系统使用寿命降低等现象。 2、由于现场安装位置及空间的局限性，以及备品备件尺寸出厂已经固定，不同品牌的备件在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，将无法进行安装使用。 综上所述，为了保证厨房设备自动灭火系统能够长期稳定运行，提高服务质量，火灾自动报警系统备件按原有品牌型号进行购买。（详见附件4） | 与南宁轨道交通4号线厨房灭火设备配套使用
207 | 1号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103044 | 热熔胶灭火装置 | 江西飓风 | 江西飓风消防设备有限公司 | QRR10 LW/S-F | 灭火密度：（170±10）g/m³； 启动电流1-2A； 主氧化剂名称：硝酸锶； 含量：35%-50%； 使用有效期：不少于7年（生产日期不超过6个月）； 使用环境：-20～+55℃。 | 江西飓风消防设备有限公司热熔胶灭火装置作为江西飓风热熔胶灭火装置配套专用备件，安装于热气溶胶灭火系统保护区内，用于在遇火或火灾信号能瞬间启动灭火。 由于不同品牌、型号的热气溶胶灭火装置在结构、接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号。 理由如下：由于现场安装位置及空间的局限性，现场均按原品牌设备进行安装，不同品牌的热气溶胶灭火装置在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。若购买其他品牌的产品，无法配套使用，将无法进行安装使用。（详见附件4） | 与南宁轨道交通1号线FAS及气灭设备配套使用