## 技术需求及数量表
附件3：
南宁轨道交通运营有限公司2号线朋云主变电站2#SVG连接变压器更换项目技术需求及数量表
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌/生产厂家 | 型号 | 物料描述 | 单位 | 2号线 |  | 总数量 | 备注
[7 empty] | 计划序号 | 数量
1 |  | 干式变压器 | 江苏华鹏变压器有限公司、海南金盘智能科技股份有限公司、顺特电器设备有限公司 | SC10-4000/35/6 | 一、设备参数： （一）型号规格： 1.三相双绕组无载调压变压器，干式，户内安装 2.变比：35kV±2*2.5%kV/6kV 3.额定输出：4/4MVA，联结组标号：Dy11，短路阻抗：10% （二）电气参数： 1.额定容量：4000kVA 2.一次额定输入线电压：35kV±2*2.5% 3.二次额定输出线电压：6kV （三）系统参数： 1.相数：3相 2.额定频率：50HZ 3.绝缘介质：干式，环氧树脂，整体真空浇筑 4.冷却方式：自然空气冷却（AN） 5.空载、负载损耗：满足国标 （四）结构要求： 1.低压线圈：低压线圈为优质铜线绕制，其铜含量为99.9%；预浸玻璃布DMD作为线圈绝缘材料，线圈端部采用环氧树脂固封，整体不浇注的型式。 2.高压线圈：采用铜导线绕制，其含量为99.9%，玻璃纤维缠绕，环氧树脂静态混料、真空浇注成型。 3.铁芯：变压器铁芯为高标号、低损耗、优质冷轧硅钢片，其参数性能不低于标号130。铁芯为五阶梯及以上接缝步叠，进一步降低变压器损耗和噪音，铁芯柱采用高强度聚酯带绑扎，拉板结构，铁轭则采用穿心螺杆夹紧。硅钢片叠装后表面光滑无毛刺。 4.变压器下部应装设用于滚动运输的轮子，设备就位后轮子去除，变压器底座固定安装。顶部设置起吊用吊环，底座上设置牵引孔并标注顶起（千斤顶）的承力点。 5.变压器本体及设备外壳上设有接地端子，并附有明显的接地标志。 6.一、二次侧均采用下部进出线方式。 7.变压器本体长*宽*高不大于3012*1382*2430mm。 （五）设计寿命： 1.设计寿命应不小于30年。 二、安装调试 1.相关安装调试单位需具备四级及以上承装(修、试)电力设施许可证。 2.既有故障变压器拆除，既有外壳和温控器拆装。 3.新变压器进场安装就位并开展与系统连接工作。 4.按照《GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》开展交接试验。 5.新安装变压器与SVG系统综合调试工作。 6.受电冲击及后续送电配合工作。 三、质保期 1.安装调试完成经验收合格后12个月。 | 台 | 2022-02-WX-38536 | 1 | 1