## Sheet1
自动化专业单一品牌物资明细表
公示人：南宁轨道交通运营有限公司 公示内容的概况：本项目主要为自动化专业中的厨房灭火设备、线路测试仪、气体灭火系统监控装置、消防电话、智慧车站设备、超细干粉系统等设备备件，因不同品牌产品存在结构、接口、尺寸、参数、软硬件兼容性等方面存在不一致性，为保证自动化系统设备正常运转，提高安全性能，根据论证意见，后期将以单一品牌方式采购。 公示期限：2024年2月5日8:30至2024年2月9日18：00（不少于5个工作日 工作时间每天8:30-12:00 14:30-18:00） 异议联系方式： 谭工 电话：0771-2778242 邓工 电话：0771-2778278 E-mail：229352652@qq.com 地址：广西壮族自治区南宁市青秀区云景路83号南宁轨道交通屯里车辆段，邮编：530029
序号 | 线路 | 系统 | 物资编码 | 物资名称 | 品牌 | 生产厂家 | 型号 | 技术参数 | 单一品牌物资申报理由（可以附件形式说明） | 备注
1 | 2号线 | 综合监控系统 | 03072099037 | 内阻测试仪测试线 | 福禄克 | 福禄克电子仪器仪表公司 | BTL10 | BTL10测试探头适用于FLUKE BT500系列产品 | UPS是给综合监控及BAS系统供电的设备，其主要功能是给综合监控及BAS提供不间断的电源。若UPS设备故障，轻则发生单元故障影响UPS设备逆变输出功能，重则造成综合监控及BAS系统等设备失电。南宁轨道交通2号线UPS系统新增供应商为福禄克电子仪器仪表公司，2号线UPS单一品牌新增需指定品牌的备件有内阻测试仪测试线，详见附件1，由于不同品牌、型号的备件在接口规格、尺寸及功能等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.内阻测试仪用于UPS蓄电池日常检修测量。福禄克500系列测试仪具有在测量内阻过程中同时测量受测电池电压等特点，其独有的“蓄电池组”模式，可对整组电池测量完成后再进行数据的记录，通过简化工作流程缩短进行多次测量所用的时间，方便员工完成整个测量过程。BLT10 测试线适用于 Fluke 500 系列内阻测试仪的标准型电池测试探头，带有内置保存按钮的开尔文测试探头，在测量过程中可通过探头的保存按钮对测量数据进行逐一保存，便于测量电池内阻，其他品牌测试线因无法满足按钮保存、同时测量电阻及电压功能以及接头不一致等与福禄克500系列测试仪相匹配的功能而不适用。 为保障自动化设备稳定性能和安全可靠运行，UPS的备件需指定同一品牌、同一型号的产品。详见附件1。
2 | 3、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | 氮气驱动瓶 | 环峰 | 宁波环峰消防技术有限公司 |  | 容量：0.7L，介质：氮气，充装压力：13MPa，配套环峰厨房灭火装置CMJS13-1-HF、CMJS26-2-HF使用。 | 环峰厨房灭火设备安装于新村停车场及那洪车辆基地，厨房灭火设备火灾时能自动启动灭火剂进行应急灭火。原单一品牌数据库内已包含厨房灭火设备，但未包含氮气驱动瓶组件，故新增单一品牌物资，理由如下： 氮气驱动瓶属于厨房灭火设备的重要组成部件，其氮气驱动瓶的启动管路为定制产品，且氮气驱动瓶在厨房灭火设备内部的安装孔位已固定，如采用不同品牌氮气驱动瓶，驱动瓶瓶口及瓶身尺寸等规格与现场不适配，会导致厨房灭火设备内部启动装置与驱动瓶瓶口连接不紧密，在发生紧急情况时启动装置顶针无法启动驱动瓶，无法进行应急灭火。 综上所述，为保障设备稳定性能和安全可靠运行，厨房灭火设备的备件需指定同一品牌、同一型号的产品。详见附件2。 | 与南宁轨道交通3、5号线厨房灭火配套使用
3 | 3号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | 氮气驱动瓶 | 镇火龙 | 上海隆安厨房自动灭火设备制造有限公司 |  | 容量：1.2L，介质：氮气，充装压力：13.5MPa，配套镇火龙厨房灭火装置CMJS12-1-LA、CMJS22-2-LA使用。 | 镇火龙厨房灭火设备安装于心圩车辆段，厨房灭火设备火灾时能自动启动灭火剂进行应急灭火。原单一品牌数据库内已包含厨房灭火设备，但未包含氮气驱动瓶组件，故新增单一品牌物资，理由如下： 氮气驱动瓶属于厨房灭火设备的重要组成部件，其氮气驱动瓶的启动管路为定制产品，且氮气驱动瓶在厨房灭火设备内部的安装孔位已固定，如采用不同品牌氮气驱动瓶，驱动瓶瓶口及瓶身尺寸等规格与现场不适配，会导致厨房灭火设备内部启动装置与驱动瓶瓶口连接不紧密，在发生紧急情况时启动装置顶针无法启动驱动瓶，无法进行应急灭火 综上所述，为保障设备稳定性能和安全可靠运行，厨房灭火设备的备件需指定同一品牌、同一型号的产品。详见附件2。 | 与南宁轨道交通3号线厨房灭火配套使用
4 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301 | 氮气驱动瓶 | 隆源 | 上海卯源消防设备有限公司 |  | 驱动气体名称：氮气，驱动瓶充装压力：12MPa，配套隆源厨房灭火装置CMJS10-1-MY、CMJS18-2-MY使用。 | 隆源厨房灭火设备安装在4号线五象车辆段后勤楼厨房内，厨房灭火设备火灾时能自动启动灭火剂进行应急灭火。原单一品牌数据库内已包含厨房灭火设备，但未包含氮气驱动瓶组件，故新增单一品牌物资，理由如下： 氮气驱动瓶属于厨房灭火设备的重要组成部件，其氮气驱动瓶的启动管路为定制产品，且氮气驱动瓶在厨房灭火设备内部的安装孔位已固定，如采用不同品牌氮气驱动瓶，驱动瓶瓶口及瓶身尺寸等规格与现场不适配，会导致厨房灭火设备内部启动装置与驱动瓶瓶口连接不紧密，在发生紧急情况时启动装置顶针无法启动驱动瓶，无法进行应急灭火。 综上所述，为保障设备稳定性能和安全可靠运行，厨房灭火设备的备件需指定同一品牌、同一型号的产品。详见附件2。 | 与南宁轨道交通4号线厨房灭火设备配套使用
5 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 线路测试仪 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | FDUL221 | 工作电压：DC10~30V 电池：2节锂电池U9VL Li/MnO2 9 V,1 Ah 适配器：AC240V/DC 24V/625 mA 接口:线路:FDnet / C-NET；PC:USB接口 最大平均输出电流：外接电源≥550 mA；电池≥150 mA 连接：线路：4个插孔，插入带弹簧线夹实验室电缆；接地：1个插孔，插入带弹簧线夹实验室电缆；主电源：1个插孔，连接电源单元组FDUL221-B；PC：USB-B 工作温度：-25~+40 ℃ (LCD0~+40 ℃) 无电池情况下的存储温度:-30~+75℃ 装入电池情况下的存储温度:-25~+60℃ 空气湿度（无冷凝):相对湿度≤95% 防护等级:IP30 | 南宁轨道交通4号线、5号线线路测试仪备件供应商为西门子（中国）有限公司，线路测试仪主要功能是识别同品牌的FAS及气体灭火系统回路设备（探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、输入/输出模块等）、回路拓扑结构，搜索和诊断回路上的故障点（短路、开路、接地故障等），可向回路设备发送启动命令和接受反馈信号，检测时共通过4个接口与环形拓扑结构回路的起始端和末端连接。由于不同品牌、型号的备件在软件兼容、硬件接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 西门子品牌的线路测试仪具有自身独有的编程及维护软件，与同品牌的FAS及气体灭火系统匹配使用，不同品牌的线路测试仪与西门子品牌的FAS及气体灭火系统回路硬件设备不兼容，若使用其他品牌的线路测试仪将无法识别和检测西门子品牌的FAS及气体灭火系统回路设备（探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、输入/输出模块等），无法搜索和诊断回路上的故障点。 综上所述，为保障设备稳定性能和安全可靠运行，线路测试仪备件需指定同一品牌、同一型号的产品。详见附件3。 | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用
6 | 5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412302 | 气体灭火系统监测装置 | 新纪元 | 杭州新纪元消防科技有限公司 | XJY-QC5000B | 电源：AC 220V 与压力传感器连接通信方式：RS485 工作环境温度：0℃—50℃ 工作环境相对湿度：≤95%（无凝露） | 南宁轨道交通5号线气体灭火系统监测装置安装于5号线小鸡村站、广西大学站气瓶间内，用以实时监测气瓶压力数据。气体灭火系统监测装置相关备件供应商为杭州新纪元消防科技有限公司（详见附件）。该套设备的主要功能是由气体灭火系统监测装置采集安装于气体灭火系统灭火剂瓶、启动瓶上数显压力表的气瓶压力数据，实时上传至智慧车站系统，实现气瓶压力远程监视。若气体灭火系统监测装置故障，则会导致智慧车站系统无法实时监视现场气瓶压力情况，影响消防安全。由于不同品牌、型号的备件在产品结构、尺寸、内部数据传输编码方式、软件程序、软件接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.气体灭火系统监测装置与智慧车站系统存在软件接口，双方系统之间根据既定接口协议进行软件开发，若使用其他品牌的备品备件将存在接口无法建立连接、数据无法上传等问题。 2.由于不同品牌、型号的气体灭火系统监测装置内部板件在技术参数、板件接口、内部数据传输编码方式、软件程序等方面的不一致性，若使用其他品牌的备品备件会导致板件接口及安装孔位与原品牌设备不一致无法安装，且与原品牌系统软件程序将无法兼容、数据无法识别。 综上所述，为保障设备的稳定性和安全可靠运行，气体灭火系统监测装置备件需指定同一品牌、同一型号的产品。详见附件4。 | 与南宁轨道交通5号线气体灭火管网设备配套使用
7 | 5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412302 | 气体灭火系统监测装置220V转24V电源板 | 新纪元 | 杭州新纪元消防科技有限公司 | XJY-QC5000B | 输入电源：AC 220V 输出电压：DC 24V 工作环境温度：0℃—50℃ 工作环境相对湿度：≤95%（无凝露） | 新纪元气体灭火系统监测装置220V转24V电源板为气体灭火系统监测装置XJY-QC5000B的内部器件，其功能是将220V交流电转为24V直流电源，为设备供电。由于不同品牌、型号的备件在产品结构、尺寸、内部数据传输编码方式、软件程序、软件接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.气体灭火系统监测装置与智慧车站系统存在软件接口，双方系统之间根据既定接口协议进行软件开发，若使用其他品牌的备品备件将存在接口无法建立连接、数据无法上传等问题。 2.由于不同品牌、型号的气体灭火系统监测装置内部板件在技术参数、板件接口、内部数据传输编码方式、软件程序等方面的不一致性，若使用其他品牌的备品备件会导致板件接口及安装孔位与原品牌设备不一致无法安装，且与原品牌系统软件程序将无法兼容、数据无法识别。 综上所述，为保障设备的稳定性和安全可靠运行，气体灭火系统监测装置220V转24V电源板需指定同一品牌、同一型号的产品。详见附件4。 | 与南宁轨道交通5号线气体灭火管网设备配套使用
8 | 5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412302 | 气体灭火系统监测装置数据采集板 | 新纪元 | 杭州新纪元消防科技有限公司 | XJY-QC5000B | 工作电压：DC 24V 与压力传感器连接通信方式：RS485 工作环境温度：0℃—50℃ 工作环境相对湿度：≤95%（无凝露） | 新纪元气体灭火系统监测装置数据采集板为气体灭火系统监测装置XJY-QC5000B的内部器件，其功能是接收现场新纪元数显压力表传来的数据，并输出到智慧消防平台。由于不同品牌、型号的备件在产品结构、尺寸、内部数据传输编码方式、软件程序、软件接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.气体灭火系统监测装置与智慧车站系统存在软件接口，双方系统之间根据既定接口协议进行软件开发，若使用其他品牌的备品备件将存在接口无法建立连接、数据无法上传等问题。 2.由于不同品牌、型号的气体灭火系统监测装置内部板件在技术参数、板件接口、内部数据传输编码方式、软件程序等方面的不一致性，若使用其他品牌的备品备件会导致板件接口及安装孔位与原品牌设备不一致无法安装，且与原品牌系统软件程序将无法兼容、数据无法识别。 综上所述，为保障设备的稳定性和安全可靠运行，气体灭火系统监测装置数据采集板需指定同一品牌、同一型号的产品。详见附件4。 | 与南宁轨道交通5号线气体灭火管网设备配套使用
9 | 5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412302 | 气体灭火系统监测装置主控板 | 新纪元 | 杭州新纪元消防科技有限公司 | XJY-QC5000B | 工作电压：DC 24V 工作环境温度：0℃—50℃ 工作环境相对湿度：≤95%（无凝露） | 新纪元气体灭火系统监测装置主控板为气体灭火系统监测装置XJY-QC5000B的内部器件，其功能是运行内部程序、处理接收到的数据。由于不同品牌、型号的备件在产品结构、尺寸、内部数据传输编码方式、软件程序、软件接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.气体灭火系统监测装置与智慧车站系统存在软件接口，双方系统之间根据既定接口协议进行软件开发，若使用其他品牌的备品备件将存在接口无法建立连接、数据无法上传等问题。 2.由于不同品牌、型号的气体灭火系统监测装置内部板件在技术参数、板件接口、内部数据传输编码方式、软件程序等方面的不一致性，若使用其他品牌的备品备件会导致板件接口及安装孔位与原品牌设备不一致无法安装，且与原品牌系统软件程序将无法兼容、数据无法识别。 综上所述，为保障设备的稳定性和安全可靠运行，气体灭火系统监测装置主控板需指定同一品牌、同一型号的产品。详见附件4。 | 与南宁轨道交通5号线气体灭火管网设备配套使用
10 | 5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412302 | 气体灭火系统监测装置按键板 | 新纪元 | 杭州新纪元消防科技有限公司 | XJY-QC5000B | 工作电压：DC 24V 工作环境温度：0℃—50℃ 工作环境相对湿度：≤95%（无凝露） | 新纪元气体灭火系统监测装置按键板为气体灭火系统监测装置XJY-QC5000B的内部器件，其功能是通过不同按钮切换不同功能，查询设备信息。由于不同品牌、型号的备件在产品结构、尺寸、内部数据传输编码方式、软件程序、软件接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.气体灭火系统监测装置与智慧车站系统存在软件接口，双方系统之间根据既定接口协议进行软件开发，若使用其他品牌的备品备件将存在接口无法建立连接、数据无法上传等问题。 2.由于不同品牌、型号的气体灭火系统监测装置内部板件在技术参数、板件接口、内部数据传输编码方式、软件程序等方面的不一致性，若使用其他品牌的备品备件会导致板件接口及安装孔位与原品牌设备不一致无法安装，且与原品牌系统软件程序将无法兼容、数据无法识别。 综上所述，为保障设备的稳定性和安全可靠运行，气体灭火系统监测装置按键板需指定同一品牌、同一型号的产品。详见附件4。 | 与南宁轨道交通5号线气体灭火管网设备配套使用
11 | 5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412104 | 消防电话主机 | 豪沃尔 | 北京豪沃尔电子设备有限公司 | HDM3310 | 频率响应：300～3400Hz(±3dB) 地址数：1～255(接入分机和插孔总数限定127部) 传输衰耗：≤5dB 分机环路电阻：≤1kΩ 供电电压：DC24V±4V 电话记录：200条 待机状态：≤200mA 满载电流：≤500mA 使用条件：环境温度0℃～40℃，相对湿度≤90％RH 储存温度：-25℃～55℃ 外形尺寸：482.6mm×150mm×88.2mm（2U） 录音时间：≥30分钟 | 豪沃尔消防电话主机HDM3310安装在那洪车辆基地消防立柜内，其功能主要是为消防专用应急通讯，可通过现场各个分机与消控室内电话主机进行实时有效地沟通。由于不同品牌、型号的备件在系统兼容、产品结构等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 不同品牌的消防电话系统内部系统不兼容。各品牌消防电话主机具有自身独有的设备编码识别功能，若使用其他品牌的备品备件，新的消防电话主机将无法识别现场设备，与原品牌系统无法兼容，导致设备不能正常启动、运行，影响火灾时应急通话。 综上所述，为保障设备的稳定性和安全可靠运行，消防电话系统内部组件的备件需指定同一品牌、同一型号的产品。详见附件5。 | 与南宁轨道交通5号线消防电话设备配套使用
12 | 5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412104 | 壁挂电话 | 豪沃尔 | 北京豪沃尔电子设备有限公司 | HD313 | 频率响应：300～3400Hz(±3dB) 待机电流：HD313≤2.0mA 摘机电流：HD313≤40mA 总线电压：待机状态DC18V～DC28V 使用条件：同HDM3310 HD313外形：台式或壁挂安装。壁挂安装孔距为100mm(垂直)，外形 200mm×86mm×60mm | 豪沃尔壁挂电话HD313安装在那洪车辆基地各建筑物内，其功能主要是为消防专用应急通讯，可通过现场各个分机与消控室内电话主机进行实时有效地沟通。由于不同品牌、型号的备件在系统兼容、产品结构等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 壁挂电话属于消防电话系统的重要组成部件，各品牌消防电话系统组成部件具有独有的设备编码，若使用其他品牌的备品备件，原品牌消防电话主机无法识别现场设备，新更换设备与原品牌系统无法兼容，设备不能正常启动、运行，影响火灾时应急通话。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保消防电话运行稳定。详见附件5。 | 与南宁轨道交通5号线消防电话设备配套使用
13 | 5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412104 | 电话插孔 | 豪沃尔 | 北京豪沃尔电子设备有限公司 | HD323 | 频率响应：300～3400Hz(±3dB) 待机电流：HD323≤2.0mA 摘机电流：HD323≤40mA 总线电压：待机状态DC18V～DC28V 使用条件：同HDM3310 HD323外形：86盒安装方式，外形 86mm×86mm×38mm | 豪沃尔电话插孔HD323安装在那洪车辆基地各建筑物内，其功能主要是为消防专用应急通讯，可通过现场各个分机与消控室内电话主机进行实时有效地沟通。由于不同品牌、型号的备件在系统兼容、产品结构等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 电话插孔属于消防电话系统的重要组成部件，各品牌消防电话系统组成部件具有独有的设备编码，若使用其他品牌的备品备件，原品牌消防电话主机无法识别现场设备，新更换设备与原品牌系统无法兼容，设备不能正常启动、运行，影响火灾时应急通话。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保消防电话运行稳定。详见附件5。 | 与南宁轨道交通5号线消防电话设备配套使用
14 | 5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412104 | 插孔电话 | 豪沃尔 | 北京豪沃尔电子设备有限公司 | HD221 | 频率响应：300～3400Hz(±3dB) 使用条件：同HDM3310 HD221外形：手持式，插入HD323插孔中可直接呼叫总机，外形 193mm×47mm×34mm | 豪沃尔插孔电话HD221作为电话插孔的使用手柄，其功能主要是为配合电话插孔实现消防专用应急通讯，可通过现场各个分机与消控室内电话主机进行实时有效地沟通。由于不同品牌、型号的备件在系统兼容、产品结构等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 插孔电话属于消防电话系统的重要组成部件，各品牌消防电话系统组成部件具有独有的设备编码，若使用其他品牌的备品备件，原品牌消防电话主机无法识别现场设备，新更换设备与原品牌系统无法兼容，设备不能正常启动、运行，影响火灾时应急通话。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保消防电话运行稳定。详见附件5。 | 与南宁轨道交通5号线消防电话设备配套使用
15 | 5号线 | 智慧车站系统 | 024126 | 定位基站 | EH100602D02-A | 中国/EHIGH | EH100602D02-A |  | 该设备安装广西大学站和小鸡村车站，其功能主要是提供智慧车站人员定位系统配套设备。由于不同品牌、型号的设备在设备规格、技术参数、组织结构、接口等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 智慧车站定位基站用于将现场定位标签的信息上传至实时定位系统。该实时定位系统软件与定位基站为定制开发的配套产品，无法与其他品牌的定位基站搭配使用。 为了确保所采购备件能与现场配套安装及兼容使用，保障系统设备的长期稳定运行，提高服务质量，保障设备安全运行，建议使用同一品牌产品。详见附件6。 | 与南宁轨道交通5号线智慧车站系统设备配套使用
16 | 5号线 | 智慧车站系统 | 024126 | P2.5室内模组 | 中国/大华 | 中国/大华 | DH-PHSIA2.5-SS |  | 该设备是智慧车站智能导乘系统LED电子屏模组，LED电子屏由数套模组拼接而成。由于不同品牌、型号的设备在设备规格、技术参数、接口等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 智慧车站智能导乘系统的配套设备有LED控制系统、信息发布盒、接收卡、视频处理器、模组等均为定制产品内部设置有程序，如与其他品牌的备件搭配使用，存在智慧车站智能导乘系统无法正常显示的问题。 为了确保所采购备件能与现场配套安装及兼容使用，保障系统设备的长期稳定运行，提高服务质量，保障设备安全运行，建议使用同一品牌产品。详见附件6。 | 与南宁轨道交通5号线智慧车站系统设备配套使用
17 | 5号线 | 智慧车站系统 | 024126 | P2.5户外模组 | 中国/大华 | 中国/大华 | DH-PHSOA2.5-SS |  | 该设备是智慧车站智能导乘系统LED电子屏模组，LED电子屏由数套模组拼接而成。由于不同品牌、型号的设备在设备规格、技术参数、接口等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 智慧车站智能导乘系统的配套设备有LED控制系统、信息发布盒、接收卡、视频处理器、模组等均为定制产品内部设置有程序，如与其他品牌的备件搭配使用，存在智慧车站智能导乘系统无法正常显示的问题。 为了确保所采购备件能与现场配套安装及兼容使用，保障系统设备的长期稳定运行，提高服务质量，保障设备安全运行，建议使用同一品牌产品。详见附件6。 | 与南宁轨道交通5号线智慧车站系统设备配套使用
18 | 5号线 | 智慧车站系统 | 024126 | 接收卡 | 中国/大华 | 中国/大华 | FS-LCE12 |  | 设备安装广西大学站和小鸡村车站，其功能主要是提供智慧车站智能导乘系统配套设备。由于不同品牌、型号的设备在设备规格、技术参数、接口等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 智慧车站智能导乘系统的配套设备有LED控制系统、信息发布盒、接收卡、视频处理器、模组等均为定制产品内部设置有程序，如与其他品牌的备件搭配使用，存在智慧车站智能导乘系统无法正常显示的问题。 为了确保所采购备件能与现场配套安装及兼容使用，保障系统设备的长期稳定运行，提高服务质量，保障设备安全运行，建议使用同一品牌产品。详见附件6。 | 与南宁轨道交通5号线智慧车站系统设备配套使用
19 | 5号线 | 智慧车站系统 | 024126 | 信息发布盒 | 中国/大华 | 中国/大华 | DH-DS04-AI400 |  | 设备安装广西大学站和小鸡村车站，其功能主要是提供智慧车站智能导乘系统配套设备。由于不同品牌、型号的设备在设备规格、技术参数、接口等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 智慧车站智能导乘系统的配套设备有LED控制系统、信息发布盒、接收卡、视频处理器、模组等均为定制产品内部设置有程序，如与其他品牌的备件搭配使用，存在智慧车站智能导乘系统无法正常显示的问题。 为了确保所采购备件能与现场配套安装及兼容使用，保障系统设备的长期稳定运行，提高服务质量，保障设备安全运行，建议使用同一品牌产品。详见附件6。 | 与南宁轨道交通5号线智慧车站系统设备配套使用
20 | 5号线 | 智慧车站系统 | 024126 | LED控制系统（同异步一体设备） | 中国/大华 | 中国/大华 | DH-LCS-TB40 |  | 设备安装广西大学站和小鸡村车站，其功能主要是提供智慧车站智能导乘系统配套设备。由于不同品牌、型号的设备在设备规格、技术参数、接口等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 智慧车站智能导乘系统的配套设备有LED控制系统、信息发布盒、接收卡、视频处理器、模组等均为定制产品内部设置有程序，如与其他品牌的备件搭配使用，存在智慧车站智能导乘系统无法正常显示的问题。 为了确保所采购备件能与现场配套安装及兼容使用，保障系统设备的长期稳定运行，提高服务质量，保障设备安全运行，建议使用同一品牌产品。详见附件6。 | 与南宁轨道交通5号线智慧车站系统设备配套使用
21 | 5号线 | 智慧车站系统 | 024126 | P1.25模组 | 中国/大华 | 中国/大华 | DH-PHSIA1.2-MF-C |  | 该设备是智慧车站智能导乘系统LED电子屏模组，LED电子屏由数套模组拼接而成。由于不同品牌、型号的设备在设备规格、技术参数、接口等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 智慧车站智能导乘系统的配套设备有LED控制系统、信息发布盒、接收卡、视频处理器、模组等均为定制产品内部设置有程序，如与其他品牌的备件搭配使用，存在智慧车站智能导乘系统无法正常显示的问题。 为了确保所采购备件能与现场配套安装及兼容使用，保障系统设备的长期稳定运行，提高服务质量，保障设备安全运行，建议使用同一品牌产品。详见附件6。 | 与南宁轨道交通5号线智慧车站系统设备配套使用
22 | 5号线 | 智慧车站系统 | 024126 | 视频处理器 | 中国/大华 | 中国/大华 | FS-LCS-V760 |  | 设备安装在智慧车站站台配电室，其功能主要是提供智慧车站站台门智能导乘系统配套设备。由于不同品牌、型号的设备在设备规格、技术参数、接口等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 智慧车站智能导乘系统的配套设备有LED控制系统、信息发布盒、接收卡、视频处理器、模组等均为定制产品内部设置有程序，如与其他品牌的备件搭配使用，存在智慧车站智能导乘系统无法正常显示的问题。 为了确保所采购备件能与现场配套安装及兼容使用，保障系统设备的长期稳定运行，提高服务质量，保障设备安全运行，建议使用同一品牌产品。详见附件6。 | 与南宁轨道交通5号线智慧车站系统设备配套使用
23 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301033 | 火灾报警控制器 | 依爱消防 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | JB-QB-EI8002QT | 交流输入电压：220V±10~15%,50Hz±1% 交流输入功率：≤100W 直流备电：DC24V/2.2Ah，全密封免维护蓄电池 使用环境温度：0℃～40℃ 容量:1区；回路容量≤128点 DC24V电源最大输出电流：2A | 蚌埠依爱消防火灾报警控制器安装在4号线五象车辆段综合楼及危险品库，其功能为超细干粉灭火系统专用设备，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 依爱消防品牌超细干粉系统控制及电源设备、回路硬件设备成套使用，其回路硬件设备通过火灾报警控制器设置唯一的ID编码。不同品牌的控制及电源设备、回路硬件设备具有自身独有的编程及维护软件，若使用其他品牌的备品备件与原品牌系统软件将无法兼容、无法识别，导致设备不能正常启动、运行。 综上所述，为保障设备的稳定性和安全可靠运行，超细干粉灭火系统的备件需指定同一品牌、同一型号的产品。详见附件7。 | 与南宁轨道交通4号线超细干粉系统控制设备配套使用
24 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 火灾报警控制器 | 依爱消防 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | JB-QB-EI8001QT/3 | 交流输入电压：220V±10~15%,50Hz±1% 交流输入功率：≤300W 容量:4区（可选）；火灾报警回路容量≤160点 DC24V电源最大输出电流：3A 回路线制：两总线制 | 蚌埠依爱消防火灾报警控制器安装在4号线五象车辆段综合楼及危险品库，为超细干粉灭火系统专用设备，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 依爱消防品牌超细干粉系统控制及电源设备、回路硬件设备成套使用，其回路硬件设备通过火灾报警控制器设置唯一的ID编码。不同品牌的控制及电源设备、回路硬件设备具有自身独有的编程及维护软件，若使用其他品牌的备品备件与原品牌系统软件将无法兼容、无法识别，导致设备不能正常启动、运行。 综上所述，为保障设备的稳定性和安全可靠运行，超细干粉灭火系统的备件需指定同一品牌、同一型号的产品。详见附件7。 | 与南宁轨道交通4号线超细干粉系统控制设备配套使用
25 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301036 | 输入/输出模块 | 依爱消防 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | J-EI8043S | 总线工作电压：24V脉动电压 线 制：两总线（无极性） 动作电流：≤3mA 输出触点容量：DC24V/2A | 蚌埠依爱消防输入/输出模块安装在4号线五象车辆段综合楼及危险品库，其功能主要是接收设备的反馈信号,以向主机反馈,在有控制要求时可以输出信号,或者提供一个开关量信号,使被控设备动作，是火灾报警联动系统中重要的组成部分。为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 依爱消防品牌超细干粉系统控制及电源设备、回路硬件设备成套使用，其回路硬件设备通过火灾报警控制器设置唯一的ID编码。不同品牌的控制及电源设备、回路硬件设备具有自身独有的编程及维护软件，若使用其他品牌的备品备件与原品牌系统软件将无法兼容、无法识别，导致设备不能正常启动、运行。 综上所述，为保障设备的稳定性和安全可靠运行，超细干粉灭火系统的备件需指定同一品牌、同一型号的产品。详见附件7。 | 与南宁轨道交通4号线超细干粉系统控制设备配套使用
26 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412301035 | 火灾声光警报器 | 依爱消防 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | J-EI8085N | 工作电压：DC24V脉动电压 报警电流：≤5mA 线制：两总线（无极性） 报警声压级：距正前方3m处75dB～115dB(A计权) 变调周期：1.5s～5s 闪光频率：1Hz～1.5Hz | 蚌埠依爱消防火灾声光警报器安装在4号线五象车辆段综合楼及危险品库，其功能主要是作为末端设备，发出声光报警。为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 依爱消防品牌超细干粉系统控制及电源设备、回路硬件设备成套使用，其回路硬件设备通过火灾报警控制器设置唯一的ID编码。不同品牌的控制及电源设备、回路硬件设备具有自身独有的编程及维护软件，若使用其他品牌的备品备件与原品牌系统软件将无法兼容、无法识别，导致设备不能正常启动、运行。 综上所述，为保障设备的稳定性和安全可靠运行，超细干粉灭火系统的备件需指定同一品牌、同一型号的产品。详见附件7。 | 与南宁轨道交通4号线超细干粉系统控制设备配套使用
27 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 感烟探测器 | 依爱消防 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | JTY-GD-EI8010S | 使用环境温度：-10℃～+55℃ 使用环境湿度：≤95%RH(不凝露) 总线工作电压：DC24V脉动电压 线制：两总线，无极性 风速：<5m/s 外壳防护等级：IP30 | 蚌埠依爱消防感烟探测器安装在4号线五象车辆段综合楼及危险品库，其功能主要是为针对建筑物内部空间的阴燃产生的烟/雾做出快速反应，进行探测报警。为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 依爱消防品牌超细干粉系统控制及电源设备、回路硬件设备成套使用，其回路硬件设备通过火灾报警控制器设置唯一的ID编码。不同品牌的控制及电源设备、回路硬件设备具有自身独有的编程及维护软件，若使用其他品牌的备品备件与原品牌系统软件将无法兼容、无法识别，导致设备不能正常启动、运行。 综上所述，为保障设备的稳定性和安全可靠运行，超细干粉灭火系统的备件需指定同一品牌、同一型号的产品。详见附件7。 | 与南宁轨道交通4号线超细干粉系统控制设备配套使用
28 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 探测器底座 | 依爱消防 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | J-8018 | 底座标注为S+、S-的端子，无极性要求，可任意连接。 | 蚌埠依爱消防探测器底座安装在4号线五象车辆段综合楼及危险品库，为超细干粉灭火系统感温探测器及感烟探测器配套设备，其功能主要为固定感温探测器及电源回路接线功能，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 依爱消防品牌超细干粉系统控制及电源设备、回路硬件设备成套使用，其回路硬件设备通过火灾报警控制器设置唯一的ID编码。不同品牌的控制及电源设备、回路硬件设备具有自身独有的编程及维护软件，若使用其他品牌的备品备件与原品牌系统软件将无法兼容、无法识别，导致设备不能正常启动、运行。 综上所述，为保障设备的稳定性和安全可靠运行，超细干粉灭火系统的备件需指定同一品牌、同一型号的产品。详见附件7。 | 与南宁轨道交通4号线超细干粉系统控制设备配套使用
29 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 紧急启动/停止按钮 | 依爱消防 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | J-EI8066 | 总线工作电压：DC24V脉动电压 线制：两总线（无极性） 动作电流：＜1.2mA 监视电流：＜0.4mA | 蚌埠依爱消防紧急启动/停止按钮安装在4号线五象车辆段综合楼及危险品库，是作为灭火控制器辅助应急操作设备。为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 依爱消防品牌超细干粉系统控制及电源设备、回路硬件设备成套使用，其回路硬件设备通过火灾报警控制器设置唯一的ID编码。不同品牌的控制及电源设备、回路硬件设备具有自身独有的编程及维护软件，若使用其他品牌的备品备件与原品牌系统软件将无法兼容、无法识别，导致设备不能正常启动、运行。 综上所述，为保障设备的稳定性和安全可靠运行，超细干粉灭火系统的备件需指定同一品牌、同一型号的产品。详见附件7。 | 与南宁轨道交通4号线超细干粉系统控制设备配套使用
30 | 4号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412103 | 气体释放报警器 | 依爱消防 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | J-EI8067G | 总线工作电压：DC24V脉动电压 线制：两总线（无极性） 闪光频率：1Hz～1.5Hz | 蚌埠依爱消防气体释放报警器安装在4号线五象车辆段综合楼及危险品库，当防护区设备喷洒后，可通过总线接收灭火控制器发出的启动命令，发出强烈的周期闪光，提醒人员注意远离此区域并采取相应措施。为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 依爱消防品牌超细干粉系统控制及电源设备、回路硬件设备成套使用，其回路硬件设备通过火灾报警控制器设置唯一的ID编码。不同品牌的控制及电源设备、回路硬件设备具有自身独有的编程及维护软件，若使用其他品牌的备品备件与原品牌系统软件将无法兼容、无法识别，导致设备不能正常启动、运行。 综上所述，为保障设备的稳定性和安全可靠运行，超细干粉灭火系统的备件需指定同一品牌、同一型号的产品。详见附件7。 | 与南宁轨道交通4号线超细干粉系统控制设备配套使用
31 | 4、5号线 | FAS及气体灭火系统 | 02412102 | 消防联动控制盘操作面板 | SIEMENS(西门子) | 西门子楼宇科技有限公司 | FCM7217-G3 | 工作电压：+3.3VDC 静态电流：20×2mA 最大电流：200×2mA | 南宁轨道交通4号线、5号线消防联动控制盘面板备件供应商为西门子楼宇科技有限公司，消防联动控制盘主要功能是手动应急控制重要消防设备（消防泵、火灾模式、消防风机），消防联动控制盘操作面板为消防联动控制盘的重要组件之一。由于不同品牌、型号的备件在软件兼容、硬件接口等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1.消防联动控制盘面板具有自身独有的编程程序，与其同品牌的消防联动控制盘成套使用，不同品牌的消防联动控制盘面板与西门子品牌的FAS及气体灭火系统软件不匹配，若使用其他品牌的消防联动控制盘面板与原品牌消防联动控制盘软件无法兼容、无法识别，导致设备不能正常启动、运行。 2.由于不同品牌、型号的备品备件在结构、尺寸等方面的不一致性，使用不同品牌产品的备品备件，存在与现场设备既有的安装尺寸不一致，连接方式不匹配等问题，无法安装使用。 综上所述，为保障设备的稳定性和安全可靠运行，消防联动控制盘面板备件需指定同一品牌、同一型号的产品。详见附件8。 | 与南宁轨道交通4、5号线FAS与气灭设备配套使用